MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

PHỤ LỤC BẢNG	5

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	7

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	8

MỞ ĐẦU	9

1. Xuất xứ của dự án	9

1.1. Thông tin chung về dự án:	9

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:	10

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.	10

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	11

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng  dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM	11

2.1.1. Căn cứ pháp luật	11

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn	15

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án	15

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập	16

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:	16

3.1.  Thực hiện lập ĐTM	16

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường:	16

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:	20

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM	22

5.1. Thông tin về dự án	22

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:	23

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:	23

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:	26

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:	32

5.5.1. Trong giai đoạn thi công	32

5.5.2. Trong giai đoạn vận hành	32

Chương 1	34

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	34

1.1. Thông tin về dự án:	34

1.1.1. Tên dự án:	34

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án.	34

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:	34

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án.	35

1.1.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	37

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	38

1.1.7. Mục tiêu dự án	40

1.1.8. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án	40

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:	44

1.2.1. Các hạng mục công trình chính.	44

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ.	51

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.	63

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.	66

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.	67

1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng	67

1.3.2. Giai đoạn hoạt động	68

1.3.3. Sản phẩm của dự án	72

1.4. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công.	72

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án.	78

Chương 2	80

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	80

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.	80

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất khu vực dự án.	80

2.1.2. Đặc điểm khí hậu	81

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn.	86

2.1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.	86

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án	91

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường nước, không khí,...	91

2.2.2.1. Chất lượng môi trường không khí	92

2.2.2.2. Chất lượng môi trường nước mặt	93

2.2.2.3. Chất lượng môi trường nước dưới đất	94

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	94

2.2.2.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh dự án.	94

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.	95

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.	96

Chương 3	97

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	97

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng	97

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.	98

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư:	98

3.1.1.2. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải	98

3.1.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	119

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	126

3.1.2.1. Biệp pháp giảm thiểu tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng	126

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	127

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	135

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	140

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động.	140

3.2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí	140

3.2.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải	142

3.1.2.3. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại	145

3.1.2.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung	151

3.1.2.5. Tác động do tia bức xạ	151

3.1.2.6. Tác động đến kinh tế - xã hội	152

3.1.2.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án	153

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	157

A. Giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	157

3.2.2.1. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí	157

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước	158

3.2.2.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn	178

3.2.2.4. Hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung	184

3.2.2.5. Giảm thiểu tác động do bức xạ:	185

3.2.2.6. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường	186

3.2.2.7. Biện pháp ứng cứu sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án	186

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	193

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo:	195

Chương 4	196

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	196

Chương 5	197

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	197

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	197

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án	200

5.1.1. Trong giai đoạn xây dựng	200

5.1.2. Trong giai đoạn vận hành	200

5.1.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	201

Chương 6	202

KẾT QUẢ THAM VẤN	202

6.1. Qúa trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng	202

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:	202

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến	202

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định	203

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	203

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	206

1. Kết luận	206

2. Kiến nghị	206

3. Cam kết	207

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	208

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

1.1. Thông tin chung về dự án:

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án “Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy” là dự án xây dựng mới, thuộc mục số 6 Phụ lục IV nên phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy” trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thẩm định và phê duyệt.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:

Dự án Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt.

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng  dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM

2.1.1. Căn cứ pháp luật

a) Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư 20/2017/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

- Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện Thẩm định;

- Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b) Lĩnh vực xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành về QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 13/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

c). Lĩnh vực Đất đai

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/01/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

d). Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội;

- Luật số 40/2013/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chát chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

e). Lĩnh vực Giao thông đường bộ

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

g) Luật Trồng trọt

- Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội khóa 14;

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

- Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

h) Lĩnh vực y tế

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư liên tịch số 31/2013/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám, chữa bệnh của  trạm y tế;

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

- Quyết định số 33/2006/BYT ngày 24 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chuẩn đoán và điều trị;

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế.

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

- QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 01-1 : 2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt;

- TCVN 6707 : 2009 - Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo;

- QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 19 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 07: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 24 : 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc;

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;

- Bản vẽ thiết kế cơ sở.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:

3.1.  Thực hiện lập ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án: “Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy” được thực hiện bởi chủ dự án và phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng.

Quá trình lập Báo cáo ĐTM được thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, các thiết kế mặt bằng, công nghệ và các tài liệu liên quan của dự án;

Bước 2: Khảo sát thực địa thực hiện đo đạc, lấy mẫu tại hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và đưa mẫu về phòng thí nghiệm phân tích;

Bước 3: Thu thập các số liệu, tài liệu về các điều kiện địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực dự án;

Bước 4: Tổng hợp số liệu, gửi các chuyên gia đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng chương trình giám sát môi trường;

Bước 5: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập tiến hành viết báo cáo ĐTM theo nội dung đã được Quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Gửi báo cáo ĐTM tham vấn đại diện chính quyền địa phương, đại diện dân cư khu vực thực hiện dự án;

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến các chuyên gia và tham vấn trình bảo vệ báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường:

Đại diện chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

+ Người đại diện: Nguyễn Công Quân		Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3823310; (0232) 3822562    - Fax: (0232) 3824026

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM:

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

+ Đại diện: Bà Trần Thị Ngọc Bé       Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ: TDP10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại:	0917.722.332

Những người tham gia thực hiện:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Học hàm, học vị/Cấp bậc | Tham gia thực hiện | Nội dung phụ trách | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Công Quân | Giám đốc |  | Chủ trì | Quản lý giám sát chung toàn bộ quá trình thực hiện dự án, |  |
| II | THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO |  |  |  |  |  |
| 1 | Trần Thị Ngọc Bé | Giám đốc | Cử nhân Môi trường – Cử nhân Luật | Thành viên | Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo ĐTM |  |
| 2 | Đoàn Minh Tuấn | Cán bộ | Cử nhân môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, thực địa, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KTXH dự án. |  |
| 3 | Lê Anh Tuấn | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 4 | Lê Trọng Bình | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 5 | Nguyễn Công Quang | Cán bộ | Kỹ sư xây dựng | Thành viên | Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng |  |
| 7 | Trương Văn Dũng | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Xây dựng chương trình quản lý, giám sát, kết luận, hoàn thiện báo cáo |  |

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:

4.1. Các phương pháp ĐTM

(1) Phương pháp đánh giá nhanh

Dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, ồn, rung dựa vào các hệ số ô nhiễm.

- Đối với môi trường không khí (bụi và khí thải):

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm theo Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991 để tính bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.43, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.38, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm tại” Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố Hồ Chí Minh – 1999”, để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm do quá trình đốt dầu DO.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm của Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993 để tính toán nồng độ khí thải phát sinh của các máy móc thiết bị thi công.

(Việt Nam chưa xây dựng được bộ chỉ số ô nhiễm của các máy móc thiết bị thi công, nên báo cáo sử dụng các hệ số ô nhiễm của WHO để bổ trợ trong quá trình đánh giá).

- Đối với tiếng ồn, độ rung: sử dụng hệ số ô nhiễm của Viện môi trường và Tài Nguyên ĐHQG, 2010 và Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường – Đánh giá tác động môi trường tính toán mức độ ồn, rung của phương tiện, máy móc thiết bị thi công theo khoảng cách. Từ đó đánh giá tác động đến đối tượng xung quanh và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng.

- Đối với nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt: sử dụng hệ số ô nhiễm theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.

- Đối với CTR:

+ Sử dụng hệ số phát thải của Lê Anh Dũng (2006),“Môi trường trong xây dựng”, NXB Xây dựng để tính toán ước tính khối lượng CTR xây dựng phát sinh.

Nội dung phương pháp này sử dụng tại mục tính toán bụi, khí thải trong môi trường không khí, nước thải, CTR phát sinh tại Chương 3 của báo cáo.

(2) Các phương pháp mô hình hóa

Là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

- Báo cáo sử dụng mô hình Sutton, mô hình nguồn đường để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát tán do phương tiện vận chuyển.

- Sử dụng mô hình Gifford & Hanna dùng để xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình san nền, đào đắp.

Các phương pháp mô hình hóa áp dụng tại Chương 3 của báo cáo.

4.2. Các phương pháp khác

(1) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa

Đơn vị tư vấn môi trường đã phối hợp với Chủ dự án và các đơn vị chuyên môn thực hiện các công tác khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội; đo đạc, thu thập và lấy mẫu môi trường ngoài thực địa. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(2) Phương pháp thu thập mẫu ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm

Quá trình lấy mẫu, đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án do Viện nghiên cứu Công nghệ và Phân tích môi trường (IETA) thực hiện.

Công tác đo đạc, thu thập mẫu nước, không khí được thực hiện trong 01 đợt vào ngày 22/9/2022.

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí. Từ kết quả phân tích đưa ra đánh giá, nhận định về chất lượng môi trường nền của khu vực nhằm có các giải pháp tương ứng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án.

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng là cơ quan chuyên môn đã được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 263 ngày 28/2/2020.

(Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các phiếu kết quả phân tích được đính kèm Phụ lục của báo cáo).

(3) Phương pháp so sánh

Sử dụng để so sánh kết quả đo đạc, phân tích môi trường nền (môi trường nước, không khí) trong khu vực dự án để đối chiếu với các quy định của các Quy chuẩn Việt Nam. Phương pháp này được áp dụng tại chương 2: hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Ngoài ra phương pháp này còn được sử dụng để so sánh các biện pháp giảm thiểu với các QCVN để đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đối với môi trường. Phương pháp này được sử dụng trong Chương 3 của báo cáo.

(4) Phương pháp thống kê

Sử dụng phương pháp thống kê xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất…) và số liệu điều tra kinh tế xã hội trong quá trình phỏng vấn chính quyền và người dân địa phương tại khu vực triển khai thực hiện dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(5) Phương pháp lập bảng liệt kê

Dựa trên việc lập bảng thể hiện rõ mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động. Từ đó, có thể nhận dạng được các tác động phát sinh trong quá trình thực hiển dự án để làm cơ sở xây dựng biện pháp giảm thiểu. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3.

(6) Phương pháp tham vấn cộng đồng: Theo tài liệu “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường – Bộ TN&MT ban hành năm 2010. Tham vấn cộng đồng là “Quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM”. Báo cáo đã sử dụng phương pháp này để thu thập, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư tại phường Quảng Thọ, thị xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình tham vấn cộng đồng,Chủ dự án còn nhận được các ý kiến đóng góp của các lãnh đạo địa phương. Chủ dự án tiếp thu các ý kiến của các cấp lãnh đạo và người dân địa phương để có các phương hướng cũng như phương pháp khắc phục ảnh hưởng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Kết quả của phương pháp này được thể hiện trong Chương 6. Kết quả tham vấn.

(Các văn bản ý kiến của UBND, UBMTTQ xã phường Quảng Thọ được đính kèm tại Phụ lục).

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

Chương 1

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin về dự án:

1.1.1. Tên dự án:

Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Lê Thuỷ

- Người đại diện: Nguyễn Công Quân 		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3823310; (0232) 3822562    - Fax: (0232) 3824026

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022÷ 2025

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:

Dự án thuộc địa phận các xã Xuân Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Ngư Thủy, Kim Thủy, Hưng Thủy, Thanh Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình., huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án.

Các Trạm y tế hiện có đang xuống cấp hoặc không đảm bảo nhu cầu khám bệnh chữa bệnh tại địa phương.

1.1.5. Mục tiêu dự án

Tăng cường cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện hệ thống Y tế cơ sở của tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

1.1.6. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sơn Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Ngư Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy

Cải tạo nhà làm việc tổng diện tích sàn khoảng 1.254m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Kim Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 357m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Hưng Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 342m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Thanh Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 422m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế thị trấn Kiến Giang

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 356m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất khu vực dự án.

2.1.1.1. Đặc điểm địa hình

Địa hình khu đất xây dựng công trình chủ yếu là ruộng lúa. Khu vực có cao độ tự nhiên cao nhất là trong khu vực ruộng lúa từ 2,0÷2,58. Khu vực có cao độ tự nhiên thấp là khu vực ao hồ từ 0,5÷1,25.

Ngoài ra trong khu đất có một số ao hồ, mương đất, mương bê tông, đường giao thông và nhà tạm của người dân với số lượng và quy mô nhỏ không đáng kể.

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất

Công tác khoan thăm dò: Tổ địa chất thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình.

Kết quả địa chất chi tiết được dựa trên bản ‘Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình’ được thực hiện năm 2022, đính kèm.

Lớp ký hiệu (PH): Á cát màu xám, lẫn rễ thực vật. Lớp đất (PH) có bề dày 0.15m. Lớp này không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm.

Lớp ký hiệu (1): Á cát màu xám - xám vàng, trạng thái dẻo. Lớp đất (1) có bề dày 2.25m. Thành phần lớp là á cát màu xám - xám vàng, trạng thái dẻo.

Lớp ký hiệu (2): Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu chặt vừa. Lớp đất (2) có bề dày 7.3m. Thành phần lớp là cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu chặt vừa.

Lớp ký hiệu (3): Cát hạt thô vừa lẫn cuội, sỏi, sạn, màu xám vàng, kết cấu chặt vừa - chặt. Lớp đất (3) có bề dày 3.8m. Thành phần lớp là cát hạt thô vừa màu xám vàng, lẫn cuội sỏi sạn, kết cấu chặt vừa đến chặt.

Lớp ký hiệu (3A): Cát hạt thô màu xám trắng, kết cấu chặt vừa. Lớp đất (3A) có bề dày 4.3m. Thành phần lớp là cát hạt thô màu xám trắng, kết cấu chặt vừa.

Lớp ký hiệu (5): Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng. Lớp đất (5) có bề dày 4.5m. Thành phần lớp là sét màu xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

Lớp ký hiệu (5A): Á cát lẫn xác vỏ sò, màu xám ghi, trạng thái dẻo. Lớp đất (5A) có bề dày 0.5m. Thành phần lớp là á cát, lẫn xác vỏ sò, màu xám ghi trạng thái dẻo. Bề dày lớp này tại BH1 nhỏ nên không lấy được mẫu để thí nghiệm.

Lớp ký hiệu (6): Sét màu xám ghi - xám vàng, trạng thái nữa cứng. Lớp đất (6) có bề dày 2.6m. Thành phần lớp là sét màu xám ghi - xám vàng, trạng thái nữa cứng.

Lớp ký hiệu (6A): Á cát lẫn ít sỏi nhỏ, màu xám trắng, trạng thái dẻo - cứng. Lớp đất (6A) có bề dày 1.5m. Thành phần lớp là á cát lẫn ít sỏi nhỏ, màu xám trắng, trạng thái dẻo - cứng.

Lớp ký hiệu (7): Sét màu xám vàng - nâu đỏ, trạng thái cứng. Lớp đất (7) có bề dày có bề dày chưa xác định hết tại lỗ khoan này. Thành phần lớp là sét màu xám vàng, trạng thái cứng.

Nước ngầm: Tồn tại trong tầng chứa nước lỗ hổng Halocen (qh), nằm khá nông trong lòng đất. Mực nước ngầm biến đổi theo mùa, độ sâu mực nước ngầm trong lỗ khoan tại thời điểm khảo sát (tháng 8) là 2.3m so với bề mặt tự nhiên.

2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Đặc Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm.

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm.

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: OC

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 24,9 |
| Tháng 1 | 19,9 | 17,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 19,4 |
| Tháng 2 | 22,0 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 20,7 | 17,0 |
| Tháng 3 | 22,0 | 21,4 | 23,9 | 21,7 | 24,2 | 20,8 |
| Tháng 4 | 25,3 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 26,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 31,5 | 28,4 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,1 | 29,3 | 30,6 | 30,9 | 30,6 |
| Tháng 7 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,1 | 30,1 |
| Tháng 8 | 27,8 | 29,2 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,3 |
| Tháng 9 | 28,2 | 26,8 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,1 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,2 |
| Tháng 11 | 22,2 | 24,8 | 23,0 | 23,9 | 25,5 | 23,3 |
| Tháng 12 | 20,5 | 21,5 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 20,3 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Chế độ mưa

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2016) là: 2.908mm; năm (2017) là: 1.744mm; năm (2018) là: 2.407mm, năm (2019) là: 1.490mm, năm (2020) là: 1.613mm, năm (2021) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.908 | 1.744 | 2.407 | 1.490 | 1.613 | 3.137 |
| Tháng 1 | 65,5 | 38,3 | 29,9 | 20,4 | 83,5 | 65,4 |
| Tháng 2 | 9,4 | 11,0 | 28,3 | 21,0 | 39,9 | 16,0 |
| Tháng 3 | 12,8 | 17,5 | 53,4 | 16,8 | 32,0 | 19,6 |
| Tháng 4 | 70,2 | 82,2 | 31,9 | 42,0 | 206,0 | 75,7 |
| Tháng 5 | 43,5 | 154,7 | 96,2 | 50,8 | 9,2 | 110,9 |
| Tháng 6 | 99,1 | 82,6 | 94,8 | 105,5 | 73,2 | 121,9 |
| Tháng 7 | 308,8 | 123,2 | 144,5 | 113,9 | 88,3 | 30,5 |
| Tháng 8 | 470,8 | 145,2 | 77,9 | 130,2 | 36,2 | 151,2 |
| Tháng 9 | 112,5 | 547,0 | 947,7 | 162,2 | 567,4 | 570,8 |
| Tháng 10 | 1.578,5 | 281,9 | 688,9 | 509,0 | 75,5 | 1.291,8 |
| Tháng 11 | 67,2 | 156,8 | 152,4 | 191,1 | 323,1 | 551,8 |
| Tháng 12 | 69,8 | 103,7 | 61,4 | 127,3 | 79,0 | 130,9 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: Giờ

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.639 | 1.588 | 1.491 | 1.654 | 2.005 | 1.661 |
| Tháng 1 | 58,8 | 10 | 51 | 96 | 130 | 46 |
| Tháng 2 | 89,9 | 61 | 68 | 61 | 64 | 83 |
| Tháng 3 | 120,6 | 82 | 121 | 78 | 100 | 82 |
| Tháng 4 | 113,1 | 175 | 135 | 145 | 174 | 161 |
| Tháng 5 | 226,3 | 227 | 238 | 259 | 299 | 239 |
| Tháng 6 | 238,0 | 157 | 216 | 193 | 289 | 253 |
| Tháng 7 | 258,0 | 220 | 207 | 217 | 107 | 269 |
| Tháng 8 | 148,4 | 206 | 186 | 171 | 241 | 183 |
| Tháng 9 | 166,2 | 123 | 104 | 185 | 204 | 140 |
| Tháng 10 | 80,5 | 142 | 78 | 118 | 171 | 113 |
| Tháng 11 | 48,4 | 115 | 59 | 104 | 151 | 64 |
| Tháng 12 | 91,7 | 70 | 28 | 27 | 75 | 28 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021 như sau: Năm (2016) là: 84%, năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 82%, năm (2019) là: 83%, năm (2020) là: 81%, năm (2021) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 84 | 82 | 83 | 81 | 84 |
| Tháng 1 | 90 | 93 | 86 | 86 | 84 | 91 |
| Tháng 2 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 83 |
| Tháng 3 | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 |
| Tháng 4 | 87 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 |
| Tháng 5 | 77 | 80 | 75 | 74 | 69 | 82 |
| Tháng 6 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| Tháng 7 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 74 |
| Tháng 8 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 88 | 85 | 84 | 81 | 85 |
| Tháng 10 | 90 | 87 | 85 | 89 | 83 | 89 |
| Tháng 11 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 | 90 |
| Tháng 12 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 89 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%.

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Lệ Thuỷ thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam.

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào.

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn.

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

| Trạm đo | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Lệ Thuỷ | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều 12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Lệ Thuỷ vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X.

* Bão:

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2021

| Vùng bờ biển | Thời gian xuất hiện | Tên cơn bão | Cấp bão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình – Quảng Trị | 15/11/2020 | Vàm cỏ | Cấp 8 |
| Hà Tĩnh - Quảng Bình | 15/9/2017 | Doksuri | Cấp 15 |
| Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế | 30/9/2013 | Wutip | Cấp 10-14 (102-149 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 21/08/2010 | Mindulee | Cấp 10 (89-102 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 13/10/2008 | ATNĐ | Cấp 7 (50 - 61 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2008 | Mekkhala | Cấp 9 (75 - 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2007 | Lekima | Cấp 11 (103-117 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 28/10/2005 | KAITAK (Số 8) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 15/09/2005 | VICENTE (Số 6) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 08/09/2003 | ATNĐ | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/09/2002 | HAGUPIT (Số 4) | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/08/2001 | USAGI (Số 5) | Cấp 8 (62 – 74 km/h) |
| Nghệ An -Quảng Bình | 05/09/2000 | WUKONG (Số 4) | Cấp 10 (89-102 km/h) |

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn.

Trong khu vực dự án không có hệ thống khe suối chảy qua. Cách khu vực dự án 500m về phía Bắc có kênh Nhân Thọ (bề rộng kênh khoảng 2,5m, sâu khoảng 1,5m, đây là tuyến kênh thoát nước cho khu vực dự án và khu vực phía Bắc dự án để thoát ra sông Gianh.

Cách dự án khoảng 200m về phía Đông có tuyến mương đất tiêu thoát nước cho khu vực ruộng lúa, bê rộng mương khoảng 1,5m, sâu khoảng 0,7m. Tuyến kênh tiêu thoát nước về khu vực Hói Tre thuộc phường Quảng Phúc để thoát ra sông Gianh. Đây là địa điểm thoát nước thải của dự án sau khi  trạm y tế đi vào hoạt động.

Theo kết quả khảo sát người dân sinh sống gần khu vực dự án, vào năm 2020 mực nước lũ cao nhất vượt ngưỡng   hiện trạng khoảng 20cm, trong khi đó, cao độ hiện trạng tuyến   đoạn qua khu vực dự án khoảng +2,8m đến + 3,0m. Từ đó cho thấy cos ngập lụt khu vực dự án khoảng +3,0m đến + 3,2m.

2.1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

a. Điều kiện tự nhiên

- Phường Quảng Thọ nằm ở phía Đông thị xã Lệ Thuỷ, có vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp biển Đông;

+ Phía Tây giáp các phường Lệ Thuỷ và Quảng Long;

+ Phía Nam giáp phường Quảng Phúc và Quảng Thuận;

+ Phía Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

- Phường Quảng Thọ có diện tích 921,84 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp có 580,32 ha chiếm 62,95 % (đất sản xuất nông nghiệp 359,59 ha, đất lâm nghiệp là 186,42 ha, đất nuôi trồng thủy sản là 34,31 ha).

+ Đất phi nông nghiệp có 273,39 ha chiếm 29,66 %.

+ Đất khác là 68,13 ha.

b. Điều kiện kinh tế, xã hội

Năm 2022 năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 địa phương gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, xăng dầu và giá cả các mặt hàng tăng cao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ - HĐND, và linh hoạt trong điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các ban ngành và nhân dân toàn phường nên tinh hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản được ổn định. Tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, cùng các chi tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chính sách xã hội được quan tâm, tình hình An Ninh – Quốc Phòng được giữ vững. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022:

- Cơ cấu tỷ lệ: Nông - Lâm - Ngư chiếm 10.5% giảm 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công nghiệp - TTCN- NNNT chiếm 30.1% tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương mại - DV chiếm 39.2% tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập khác chiếm 20.2% giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Tổng thu nhập đầu người 6 tháng đầu năm 2022 đạt 23.415.780 đồng đạt 48.9% so với KH cả năm.

- Tổng thu nhập toàn phường là 316.042.782.660 đồng.

- Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2022 đạt được 1,071 tấn so với KH cả năm đạt 71,4%.

- Tổng thu ngân sách đạt 13,64% so với dự toán HĐND phường giao, chi ngân sách đạt 12,93% so với dự toán HĐND phường giao.

- Tổng số nguồn vốn hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 là: 312.280.792.000 đồng tăng so với năm 2021 là 12.928.014.000 đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,29%, hộ cận nghèo chiếm 3,38% tăng so với cùng kỳ năm.

- Giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2022 được 168 lao động đạt 39,16% so với KH.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3: 20/80.

* KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

* Sản xuất nông- lâm – ngư:

- Thu nhập từ NN- LN-NN giá trị thu nhập: 33.184.492.179 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ một trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi hai đồng ngàn một trăm bảy mươi chín đồng chẵn.)

- Trồng trọt: Vụ Đông Xuân: Cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng thực hiện 214.2 ha/ Kế hoạch 216 hạ đạt 99.17%, năng suất thực hiện 50 tạ / ha. Cây rau các loại 1,5ha.

Vụ Hè thu: Cây lúa: đã gieo trồng 93 ha/ kế hoạch 90 ha đạt 103.3% vượt so với kế hoạch cụ thể: TDP Thọ Đơn: 18ha, Nhân Thọ 50ha, Minh Lợi 25 ha.

- Chăn nuôi : Trong 6 tháng đầu năm phường đã triển khai tiêm phỏng đợt 1 cho dàn gia súc tại 04 tổ dân phố. Riêng gia cầm phát triển tốt dịch bệnh không dịch bệnh xảy ra.

+ Tình hình chăn nuôi gia súc trong toàn phường tương đối ổn định, ước tính tổng đàn gia súc có 897 con/ KH 1.250 đạt 71.76% tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng đàn gia cầm ước tính có 11.765 con/ KH 13.455 con đạt 87,4% tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

- Thuỷ hải sản: Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển ngư nghiệp, tình hình nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đạt sản lượng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

+Tổng sản lượng nuôi trồng thực hiện 65.1 tấn/KH 100 tấn tăng 12.8 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng khai thác đạt 673,1 tấn/KH 755 tấn tăng 50 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

- Lâm nghiệp : Trong 6 tháng đầu năm địa phương tiếp tục công tác chăm sóc rừng theo kế hoạch năm 2022. Thực hiện tốt trong quản lý rừng tại 2 tổ dân phố Thọ Đơn và Nhân Thọ.

* Sản xuất Công nghiệp – TTCN- NNNT:

- Thu nhập từ CN - TTCN – XD giá trị thu nhập : 95.128.877.581 đồng ( Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ một trăm hai mươi tám triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn năm trăm tám mươi mốt đồng chẵn.)

- Trong 6 tháng đầu năm ngành sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp, NNNT không đạt so với kế hoạch đề ra. Do vẫn ảnh hưởng dịch covid-19 đến hoạt động sản xuất sinh doanh của một số ngành, nghề. Những sản phẩm chủ yếu của ngành vẫn được duy trì do đó giá trị thu nhập vẫn tăng trưởng nhưng tăng trưởng còn thấp.

* Dịch vụ thương mại, thu nhập khác

- Trong 06 tháng đầu năm qua tình hình dịch vụ thương mại 6 tháng đầu năm của địa phương đã ổn định lại nhu cầu người dân tăng và kéo theo một số ngành nghề được phát triển. Tuy nhiên trong đầu năm thì giá nhiên liệu tăng nên làm tăng chi phí vận chuyển, hàng hóa và dịch vụ cũng tăng theo, nên DV – TM có tăng nhưng không cao.

- Thu nhập từ: TM – DV giá trị thu nhập: 123.888.770.803 đồng ( Băng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ tám trăm tám mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi ngàn tám trăm linh Lệ Thuỷg chẵn).

- Nguồn thu khác từ lao động trong nước, lao động đi xuất khẩu nước ngoài gửi về địa phương là chủ yếu, trong 06 tháng đầu năm thực hiện thu nhập khác ước thực hiện: 63.042.782.660 đồng ( Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ không trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm sáu mươi đồng chẵn.)

* Thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản.

- Về thu chi ngân sách: UBND phường thực hiện công tác thu chi theo đúng quy định của luật ngân sách và quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách của UBND thị xã. ( Có báo cáo chi tiết riêng tình hình thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2022) - Xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm ủy ban tiếp tục chi trả nợ đọng các công trình XDCB theo Nghị quyết HĐND phường đã giao đầu năm. Tiến hành khởi công các công trình đầu năm.

* Lĩnh vực đất đai - TNMT

- Tiến hành tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, kiểm tra, rà soát lập hồ sơ xin cấp GCN – QSD đất cho các trường hợp sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, cho các hộ gia đình đăng ký theo quy định của Luật đất đai năm 2013 ( Có báo cáo chi tiết riêng).

- Về công tác tài nguyên môi trường: Thường xuyên kiểm tra, xử lý tại các điểm gây ô nhiễm môi trường bằng các hoạt động thu gom, vận chuyển, chôn lấp, đốt… Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong bản cam kết bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

* Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Năm học 2021-2022 công tác giáo dục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường nền nếp, kỹ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Các trường học trên địa bàn đã thực hiện tốt chủ động trong việc phòng chống dịch covid -19, mua sắm các thiết bị dụng cụ, dung dịch diệt khuẩn. Nắm bắt và theo dõi sức khoẻ của học sinh, tuyên truyền trong việc ý thức lợi ích của việc tiêm phòng Vacxin Covid-19 theo quy định của Bộ y tế.

Qua đánh giá các trường trên địa bàn phường cơ bản ổn định ở các cấp học. Chất lượng, số lượng giáo dục toàn diện đã có chuyển biến tích cực cụ thể:

- Chất lượng học sinh trong năm học:

+ Trường tiểu học Quảng Thọ đạt chất lượng học sinh hoàn thành xuất sắc các môn học và đạt giải qua các kỳ thi 53 giải. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH dat 100%.

+ Trường tiểu học Nhân Hải chất lượng học sinh lên lớp đạt tỷ lệ 99,8%, số học sinh có giải cấp thị là 4 giải, Cấp tỉnh 1 giải.

+ Trường THCS tốt nghiệp học sinh lớp 9 đạt 100%, học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh 1 giải, cấp thị 7 giải.

+ Trường Mầm Nom nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng các cháu. Tỷ lệ bé ngoan nhà trẻ: 95,7%, mẫu giáo : 96,8%.

* Về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình

- Công tác y tế: Hoạt động khám chửa bệnh tại trạm y tế có nhiều bước tiến. Tổng số lượt khám và điều trị bệnh tại trạm y tế là : Tổng số lần khám BHYT là 442/KH 2.868 đạt 15,4% KH, tổng số khám dự phòng : 500/1.303 đạt 38,5% KH, tiêm chủng đầy đủ trẻ dưới 1 tuổi: 63 cháu. Trạm y tế luôn tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế để tiếp tục phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

- Công tác tiêm phòng Vacxin Covid-19: UBND phường phối hợp với Trung tâm y tế Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho người dân trên địa bàn phường. Hiện tại UBND phường đang phối hợp với Trung tâm y tế thị xã triển khai kế hoạch về từng tận tổ dân phố để tiêm vác xin cho người dân. Tuyên truyền cho bà con hiểu được hiệu quả công tác tiêm phòng Vắcxin Covid, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và giảm tỷ lệ mắc Covid 19.

- Công tác dân số - KHHGĐ : Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép, cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Cũng như tham mưu cho UBND phường trong việc khám sức khoẻ, sử dụng vòng tránh thai đạt 42,46% KH giao, bao cao su đạt 46,5% KH giao, thuốc uống tránh thai đạt 47% KH giao

* Về công tác Quốc phòng – An ninh

Công tác Quốc phòng: Tham mưu quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu, thị xã về thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương đến LLVT phường và các tầng lớp nhân dân. Tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt và vượt chi tiêu trên giao. Triển khai có hiệu quả công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất và DQCĐ.

Công tác An ninh: Tình hình ANQG và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bản phường Quảng Thọ cơ bản được giữ vững ổn định. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tính đến thời điểm hiện tại xảy ra 12 vụ, liên 1 đến 21 đối tượng giảm12 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. (Có BC chi tiết riêng ) quan Hoạt động của ban bảo vệ tổ dân phố: Thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm, Ban BVDP tiến hành hoà giải tại các tổ bảo vệ; Phổi kết hợp với công an phường tuần tra bảo vệ trong các ngày lễ, tết, đảm bảo an ninh trật tự cho mọi người dân. Phối hợp với công an, phường đội tuần tra, xử lý chống khai thác tài nguyên tại TDP Thọ đơn, đảm bảo ANTT tại các TDP.

* Công tác chính sách xã hội, văn hóa thông tin-TDTT

Công tác chính sách xã hội:

Các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Đã triển khai thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và công tác cứu trợ xã hội; chú trọng chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Lễ, Tết, ngày thương binh liệt sỹ.

- Giải quyết hồ sơ Mai táng phí cho người có công 14 hồ sơ, Mai táng phí bảo trợ xã hội 04 hồ sơ, chuyển hồ sơ đối tượng 80 tuổi 10 hồ sơ. Đã xét và chuyển hồ sơ người khuyết tật theo NĐ 20 được 27 hồ sơ; Đính chính thông tin hồ sơ Liệt sĩ 02 hồ sơ.

- Công tác giảm nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo 71 hộ chiếm 2,29%, hộ cận nghèo 105 hộ chiếm 3,38% tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2022 số lao động được giải quyết là 168 lao động, trong đó 45 lao động đi xuất khẩu nước ngoài; số lao động chủ yếu làm ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình là 123 lao động.

Văn hóa thông tin- TDTT:

Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm đã tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân tiêm phòng vac xin Covid 19. Phối hợp với Đài TTTH Thị xã phát sóng 02 chuyên mục Tiếng nói từ cơ sở Hoạt động thể dục thể thao tham gia bóng chuyền nam tại thị xã đã đạt kết quả cao trong chương trình đại hội TDTT và tổ chức thi đấu các môn cấp cơ sở.

* Công tác xây dựng chính quyền

Trong cơ cấu cán bộ, công chức: Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về chức danh số lượng, cán bộ công chức xã phường thị trấn. Hiện tại phường có 21 cán bộ công chức và 11 người hoạt động không chuyên trách. Theo quy định về giao biên chế, UBND phường còn thiếu 01 cán bộ, công chức và 03 người hoạt động không chuyên trách. Các cán bộ công chức được phân công vị trí việc làm theo đúng quyết định của của UBND thị xã, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Về Công tác cải cách hành chính: Triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện trên sáu nội dung công tác cải cách hành chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính nhà nước; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Tiến hành niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa.

- Công tác dân vận chính quyền : Thực hiện kế hoạch UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác dân vận chính quyền; Thưởng xuyên chỉ đạo gắn thực hiện công tác dân vận chính quyền và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

- Công tác tôn giáo: Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biển, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động tôn giáo trên tinh thần "Sống tốt đời đẹp đạo", "Kinh chúa, yêu nước" góp phần xây dựng các phong trào ở địa phương. Các chức sắc, chức việc, giáo dân tuân thủ quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo dân.

* Về hoạt động của các tổ chức xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các tổ chức xã hội đã phát huy hiệu quả chức trách nhiệm vụ của mình, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đình kỳ hàng tháng qúy báo cáo tình hình công tác Hội, phương hướng vụ hoạt động tháng quý sau theo đúng thời gian và yêu cầu đề ra.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.

3.1.1.2. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

* Nguồn gốc phát sinh:

Các tác động đến môi trường không khí phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thi công xây dựng các hạng mục của dự án bao gồm:

- Bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng (phá dỡ các công trình hiện có, đổ đất, san gạt tạo mặt bằng,...);

- Bụi cuốn theo các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vào khu vực thi công;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng

- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, thiết bị thi công với các thành phần chính như: CO, SO2, NOx, hơi xăng,...;

- Khí thải, dung môi hữu cơ phát sinh trong quá trình hàn, sơn.

* Dự báo tải lượng:

- Bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng (tháo dỡ các công trình hiện có trong phạm vi khu đất dự án, đổ đất san nền, san gạt tạo mặt bằng,...);

Hoạt động tháo dỡ nhà cửa nằm trong phạm vi dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí. Tuy nhiên khối lượng tháo dỡ không nhiều chủ yếu các nhà tạm phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Khối lượng tháo dỡ không nhiều, gạch bê tông vỡ đập bỏ sẽ được vận chuyển đổ thải theo đúng quy định... Do đó lượng bụi phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia tháo dỡ. Thời gian tháo dỡ khoảng 1 tuần.

Quá trình thi công xây dựng  trạm y tế với diện tích 66.503,9m2 sẽ tiến hành gạt lớp đất hữu cơ bề mặt về vùng đất phía Đông Nam dự án để tận dụng khối lượng đất này trồng cây xanh.

Khối lượng san gạt đất hữu cơ theo tính toán là 15.600,03 m3.

Khối lượng đất hữu cơ san gạt để thi công khu nhà điều trị của  trạm y tế không vận chuyển đổ thải đất phong hóa, khối lượng đất phong hóa được cào vào bố trí tại khu vực dự kiến xây dựng khối nội trú và khối lây để tận dụng đắp vào các lô cây xanh.

Hiện tại, khu đất dự kiến thực hiện dự án thấp hơn so với tuyến   quy hoạch. Thiết kế san nền của dự án dự kiến tôn nền cao ngang với mặt đường. Dự án san nền đất quy hoạch chủ yếu đắp nền khoảng  2,5m3,5m. Vậy độ san nền trung bình của dự án là 3,0m.

Khối lượng đất cần đắp để phục vụ hoạt động san nền là 65.752,44 m3 tương đương với 92.053,42 tấn đất đắp. Hoạt động đổ đất, san gạt đất trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí.

Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và khối lượng thi công trong ngày,.... và việc tuân thủ biện pháp phun ẩm trên bề mặt của đơn vị thi công.

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, lượng đất san lấp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất san đắp.

Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm, khi tiến hành đắp 01 tấn đất thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công được thể hiện ở trong bảng sau:

Bảng 3.1. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động san đắp nền

| Hạng mục | Khối lượng đắp (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | KL. bụi phát sinh (kg/thời gian thi công) | Tải lượng bụi (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San nền | 92.053,42 | 0,134 | 12.335,16 | 7.138 |

Ghi chú:

+Thời gian thi công san nền khoảng 2 tháng(tính ngày làm việc 8h).

Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 7.138 mg/s.

U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.2.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 23,9754 | 0,3 |
| 10 | 10 | 6,7392 |  |
| 30 | 30 | 0,8120 |  |
| 35 | 35 | 0,6001 |  |
| 50 | 50 | 0,2972 |  |
| 100 | 100 | 0,0752 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,07 – 23,97mg/m3, tuy nhiên, đặc tính bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh, do đó, trong vòng bán kính 35 m từ phạm vi khu vực san gạt  nồng độ bụi khoảng 0,6 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 50 m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động đào đắp và gần đó theo hướng gió thì nồng độ bụi sẽ vượt quy định, ngoài phạm vi 50m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.

Đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi bụi trên công trường là công nhân tham gia thi công trên công trường, khu vực dự án cách xa khu dân cư nên không ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, do bụi có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng xuống sau khi kết thúc hoạt động san lấp nên tác động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nên mức độ ảnh hưởng nếu thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu là không đáng kể. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia thi công trên công trường.

Quá trình san lấp mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường đất nối Quốc lộ 1A vào dự án và   tiếp giáp phía Đông dự án. Ngoài lưu lượng xe tăng còn phát sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống sản xuất của các hộ dân sống 2 bên tuyến đường. Khu đất thực hiện dự án hầu hết các phía tiếp giáp đều giáp đường giao thông quy hoạch nên thông thoáng. Quá trính san lấp mặt bằng phát sinh bụi, khí thải tác động không lớn đến hoạt động của các công trình hiện có trong khu vực dự án.

- Bụi phát sinh tại bãi chứa vật liệu thi công:

Nguyên, vật liệu thi công xây dựng bao gồm: cát, đá xây dựng, xi măng, sắt thép,.... Trong đó, lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, xi măng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nguyên, vật liệu thi công xây dựng phần thô của Dự án bao gồm: cát, đá dăm, gạch xây dựng, xi măng, sắt thép... Trong đó, lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi tập kết đá dăm, gạch, cát xây dựng, xi măng, với tổng khối lượng các vật liệu trên là 163.993,89 tấn.

Tuy nhiên, với đá dăm, đất đắp, cát nền sẽ vận chuyển và đổ trực tiếp tại vị trí thi công nên không tập trung ở bãi chứa vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu chỉ tập kết xi măng, sắt thép, gạch,… với khối lượng khoảng 17.499,67 tấn. Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm, khi tiến hành tập kết 01 tấn đá dăm, cát, xi măng... thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Vậy tải lượng bụi phát sinh là 17.499,67 tấn x 0,134 kg/tấn = 2.344,9 kg bụi/thời gian thi công = 173 mg/s. (Thời gian thi công hạng mục khoảng 18 tháng)

Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dở nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 173mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.3.  Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0,0210 | 0,3 |
| 10 | 10 | 0,0059 |  |
| 30 | 30 | 0,0007 |  |
| 35 | 35 | 0,0005 |  |
| 50 | 50 | 0,0003 |  |
| 100 | 100 | 0,0001 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,0001 – 0,02mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong khu vực tại kết nguyên vật liệu nằm trong quy định.

Theo phương án thi công của dự án thì khu vực bãi tập kết (khu vực thi công các hạng mục công trình) cách xa các khu dân cư nên bụi ở đây chỉ ảnh hưởng đến người lao động trên công trường. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho Dự án lớn nhất là đất và cát đắp nền sẽ được san đắp trực tiếp, tương tự khối lượng lớn đá dăm cũng sẽ được rải trực tiếp, do đó, nguyên vật liệu tập kết ở bãi chủ yếu là các loại nguyên vật liệu có tính chất khối hoặc được bao gói như sắt thép, xi măng, gạch,… Khu vực bãi nguyên vật liệu đặt gần tuyến đường vận chuyển chính nên thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án.

Tuy nhiên, quá trình này sẽ ảnh hưởng đến công nhân tham gia lao động trên công trường và người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường đất nối Quốc lộ 1A vào dự án có thể ảnh hưởng đến khu dân cư gần đó. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động của bụi phát sinh.

- Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình thi công dự án:

Hướng vận chuyển nguyên vật liệu về đất dự án là từ các điểm cung cấp nguyên vật liệu dự án theo các tuyến đường giao thông về Quốc lộ 1A, đường đất nối Quốc lộ 1A vào dự án (phía Nam dự án).

Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài của tuyến vận chuyển, mật độ phương tiện lưu thông, tốc độ, chất lượng nền đường,... Do đó, phương thức và kế hoạch vận chuyển của đơn vị thi công dự án sẽ quyết định đến tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh.

Dự án sẽ sử dụng tuyến Quốc lộ 1A là các tuyến đường vận chuyển chính sau đó đi vào tuyến đường đất phía Nam dự án để vào dự án nên bụi sẽ phát sinh trên các tuyến đường này.

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]      (CT.3.5)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,3 cho bụi có kích thước 5 - 10μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s = 1,6).

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh)

p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p = 124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe

Ước tính tổng khối lượng thi công các hạng mục dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.4. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án

| STT | Loại vật liệu | Tổng khối lượng (tấn) | Quãng đường vận chuyển (km) | Tổng quảng đường vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 92.053,42 | 22 | 202.518 |
| 2 | Cát xây | 11.782,26 | 20 | 23.565 |
| 3 | Cát đắp | 21.840,04 | 5 | 10.920 |
| 4 | Đá | 20.818,50 | 23 | 47.883 |
| 5 | Xi măng, sắt, thép | 8.382,27 | 2 | 1.676 |
| 6 | Gạch | 7.997,40 | 5 | 3.999 |
| 7 | Bê tông nhựa | 1.120 | 40 | 4.480 |
| Tổng |  | 163.993,89 |  | 295.040 |

Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên 1km vận chuyển như sau:

| Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 163.993,89 | 16.400 | 0,09 | 1.476 |

Ước tính thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 430 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe < 10 tấn.

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

E1 = 1.476* 106 / (103 * (430 * 8 * 60 * 60)) = 0,119 mg/m.s

Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:

Trong đó:

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h): E1= 0,119 mg/m.s;

z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m).

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 3.5: Nồng độ bụi trong không khí

| x( m) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,530 | 1,182 | 1,716 | 2,846 | 3,827 | 4,721 | 9,216 |
| C (mg/m3) | 0,021 | 0,039 | 0,032 | 0,022 | 0,017 | 0,014 | 0,007 |

Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3mg/m3).

Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là người tham gia giao thông và người dân ven tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là đoạn đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án và   tiếp giáp với khu đất dự án.

- Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe và đất, cát dính bám bánh xe

Do khối lượng đất đắp, cát để san nền và làm các tuyến đường của dự án rất lớn nên số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Đặc điểm đất, cát san đắp thường dễ rơi vãi do rung lắc và bám dính vào lốp xe vào lúc thời tiết khu vực có mưa.

Trong quá trình thi công dự án, xe vận chuyển ra, vào công trình mang theo một lượng bùn đất bám theo bánh xe và lượng đất cát rơi từ thùng xe rải dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường phía Nam dự án sau đó ra Quốc lộ 1A. Vào mùa khô, lớp đất bề mặt cuốn theo bánh xe làm phát sinh bụi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Ngoài ra, lượng bụi này dễ bị cuốn theo gió, khi có phương tiện vận chuyển đi qua sẽ ảnh hưởng đến người dân hai bên đường phía Nam dự án, Quốc lộ 1A đoạn gần khu vực dự án, các nhà dân sống dọc tuyến đường gần dự án. Vào mùa mưa lượng đất này dính bám vào mặt đường gây mất vệ sinh môi trường, làm cho đường giao thông trơn trượt gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh bánh xe, các biện pháp che chắn thùng xe, tốc độ của các xe vận chuyển và điều kiện thời tiết do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun ẩm, che phủ thùng xe khi vận chuyển thì nồng độ bụi này phát sinh không đáng kể.

Do đó, chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến các biện pháp vệ sinh làm giảm ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu vào mùa khô, áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến môi trường không khí khu vực dân cư xung quanh và công nhân làm việc trong khu vực dự án.

- Khí thải động cơ phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu:

Tuyến đường vận chuyển vật liệu sử dụng chủ yếu là đường bê tông phía Nam dự án và tuyến Quốc lộ 1A nên dự kiến bụi, khí thải sẽ phát sinh chủ yếu trên các tuyến đường này.

Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng từ 5 - 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu diezel. Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu diezel là 0,05%. Quãng đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ ước tính trung bình khoảng 25km. Ước tính tổng quãng đường vận chuyển khoảng 249.195 km/thời gian thi công dự án.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 - 40km/h) như sau:

Bảng 3.6. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

| Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xe (tấn) | Hệ số phát thải (kg/1000km) |  |  |  |
|  | Bụi khói | SO2 | NO2 | CO |
| 3,5 – 16 | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tải lượng (mg/m.s) |  |  |  |
|  | 0,0354 | 0,163 | 0,5671 | 0,114 |

(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức (1):

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)       (1)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;

Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số  Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73

Bảng 3.7. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

| Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất ô nhiễm | Khoảng cách x (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
|  |  | z = 0,5 | z = 1 | z = 1,5 | z = 2 |  |
| Bụi khói | 2 | 0,0197 | 0,0140 | 0,0077 | 0,0032 | 0,3 |
|  | 3 | 0,0163 | 0,0131 | 0,0090 | 0,0053 |  |
|  | 5 | 0,0122 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0068 |  |
|  | 10 | 0,0077 | 0,0074 | 0,0069 | 0,0062 |  |
| SO2 | 2 | 0,0909 | 0,0644 | 0,0352 | 0,0145 | 0,35 |
|  | 3 | 0,0751 | 0,0601 | 0,0414 | 0,0244 |  |
|  | 5 | 0,0562 | 0,0500 | 0,0411 | 0,0312 |  |
|  | 10 | 0,0356 | 0,0341 | 0,0316 | 0,0284 |  |
| NO2 | 2 | 0,3163 | 0,2240 | 0,1226 | 0,0505 | 0,2 |
|  | 3 | 0,2611 | 0,2091 | 0,1439 | 0,0848 |  |
|  | 5 | 0,1955 | 0,1739 | 0,1430 | 0,1087 |  |
|  | 10 | 0,1239 | 0,1185 | 0,1099 | 0,0989 |  |
| CO | 2 | 0,0636 | 0,0450 | 0,0246 | 0,0102 | 30 |
|  | 3 | 0,0525 | 0,0420 | 0,0289 | 0,0171 |  |
|  | 5 | 0,0393 | 0,0350 | 0,0287 | 0,0218 |  |
|  | 10 | 0,0249 | 0,0238 | 0,0221 | 0,0199 |  |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách dưới 2m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói.

Tại khu vực Dự án, dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra Quốc lộ 1A và giao thông trên các tuyến đường này khá đông đúc nên mức độ tác động được là tương đối lướn, chủ dự án cũng cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động từ khí thải nêu trên.

- Đối với ô nhiễm do khí thải trên công trường xây dựng:

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng máy đào gầu nghịch, đây là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng.

Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 3.8. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi, máy đào | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng trên cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy có kết quả tính toán ở bảng sau:

Bảng 3.9. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công

| Thành phần | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng kg/ca máy | 0,3121 | 0,2090 | 2,0150 | 0,6330 | 0,1212 |
| Tải lượng g/s | 0,0108 | 0,0073 | 0,0700 | 0,0220 | 0,0042 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất (mg/m3);

+ M: Tải lượng nguồn thải (g/s);

Với x ≤ 1km: σz = 0,53.x0,73

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), (chọn u=2,4 m/s);

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m.

Thay số vào công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | 0,0281 | 0,0338 | 0,2810 | 0,0925 | 0,0205 |
| 2 | 0,0232 | 0,0270 | 0,2249 | 0,0740 | 0,0164 |
| 3 | 0,0189 | 0,0216 | 0,1798 | 0,0592 | 0,0131 |
| 5 | 0,0139 | 0,0156 | 0,1298 | 0,0427 | 0,0095 |
| 10 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0804 | 0,0265 | 0,0059 |
| 20 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0490 | 0,0161 | 0,0036 |
| 50 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0252 | 0,0083 | 0,0018 |
| 100 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0152 | 0,0050 | 0,0011 |
| 200 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0092 | 0,0030 | 0,0007 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi dự án rộng và chỉ sử dụng khoảng 3 máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại:

Trong suốt quá trình thi công, một số công nhân sẽ ở tại lán trại trong khu đất dự án. Hoạt động sinh hoạt tại đây như ăn uống, vệ sinh, ... sẽ làm phát sinh khí thải và mùi hôi. Tải lượng các chất ô nhiễm này tùy thuộc số lượng công nhân ở lại và ý thức giữ gìn vệ sinh của cán bộ, công nhân. Dự báo mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đổ nhựa đường:

Theo thuyết minh dự án thì các tuyến đường trong khuôn viên của dự án sẽ được bê tông nhựa (rải thảm nhựa), bê tông nhựa dự kiến được mua tại KCN Tây Bắc Đồng Hới, vận chuyển bằng các xe bồn về dự án để tưới trực tiếp lên mặt các tuyến đường mà không cần phải nấu lại. Do đó, các loại khí thải, mùi hôi phát sinh trong công đoạn này là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp.

- Bụi phát sinh từ quá trình xây dựng và hoàn thiện các hạng mục: Khối khám đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, khối nội trú, khối hành chính;các công trình phụ trợ,…

Các hạng mục xậy dựng như đổ móng, giằng, dầm, sàn, xây tường bao, cắt uốn cấu kiện sắt, lắp đặt các hệ thống điện, nước, PCCC và quá trình hoàn thiện như lát cắt đá Granite, đá hoa, nhất là quá trình xả bột tít gây phát sinh bụi cục bộ và lan tỏa xung quanh tác động trực tiếp đến công nhân và dân cư xung quanh dự án. Bao gồm bụi vô cơ tứ các nguyên vật liệu xây dựng xi măng, cát, đá; bụi kim loại. Tải lượng của loại bụi này rất khó xác định và khó kiểm soát nếu không có biện pháp che chắn, giảm thiểu thích hợp.

Các loại bụi này tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường, tác động lớn đến môi trường không khí trong khuôn viên dự án và các đối tượng công trình, cây cối trong phạm vi phát thải. Đặc biệt khi xây dựng hay hoàn thiện các tầng càng cao thì bụi theo gió phát tán càng xa tác động đến các khu vực xung quanh đặc biệt là khu dân cư. Tác động này xuyên suốt trong quá trình thi công vì vậy chủ dự án cần có biện pháp phù hợp để giảm thiểu.

- Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, hàn ván khuôn bằng sắt các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại như Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,… tồn tại ở dạng khói bụi, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân lao động.

Thành phần bụi khói một số loại que hàn được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 3.11. Thành phần bụi khói một số loại que hàn

| Loại que hàn | MnO2(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | Cr2O3(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que hàn baza UONI 13/4S | 1,1 – 8,8/4,2 | 7,03– 7,1/7,06 | 3,3– 62,2/47,2 | 0,002-0,02/0,001 |
| Que hàn Austent bazo |  | 0,29-0,37/0,33 | 89,9-96,5/93,1 |  |

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy - tập 1)

Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại. Căn cứ vào khối lượng và chủng loại que hàn sử dụng sẽ dự báo được tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn hàn.

Bảng 3.12. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn hàn

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đường kính |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,2 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Khói hàn (chứa nhiều chất) | 508 | 706 | 1100 | 1578 |
| CO | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx | 20 | 30 | 45 | 70 |

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng. NXB KH&KT, 2003.).

Với lượng que hàn cần dùng trung bình là 0,3kg/m2 sàn và giả thiết sử dụng loại que hàn đường kính trung bình 3,2mm và 25que/kg, tổng diện tích sàn là 21.866,200m2. Tải lượng các chất khí được phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây dựng các hạ tầng kỹ thuật như sau:

- Khói hàn: 83,3 kg/thời gian thi công.

- CO: 2,4 kg/ thời gian thi công.

- NOx: 3,3 kg/ thời gian thi công.

Tải lượng khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt là không cao, nhất là khi so sánh tải lượng khí CO và NOx với khí thải phát sinh từ các xe vận tải. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, lượng bụi kim loại ở mức thấp và mang tính chất gián đoạn nên không gây tác động nghiêm trọng cho môi trường không khí xung quanh. Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến người thợ hàn. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da…. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính.

- Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn

Trong quá trình sơn bề mặt công trình có phát sinh hơi dung môi như: xylen, toluen, benzen,... có mùi rất đặc trưng. Do tính đặc thù của mùi này rất dễ nhận biết bằng khứu giác dù nồng độ rất nhỏ và thường gây cảm giác khó chịu. Do vậy cần phải có giải pháp kỹ thuật để xử lý các nguồn ô nhiễm này nhằm đảm bảo các quy chuẩn về nguồn thải cũng như tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân.

Bên cạnh đó còn phát sinh bụi sơn và bui từ quá trình xả bột tít là loại bụi hóa học tổng hợp, còn phải tính đến những hóa chất có trong sản xuất sơn. Trong số các hóa chất đó, đáng lưu ý là chì và thủy ngân rất độc hại đối với cơ thể. Chì có trong bột chống gỉ, trong bột màu vô cơ làm cho màu sắc tươi hơn (nhất là các màu đỏ, cam, vàng và trắng), có tác động tích cực đến quá trình làm khô mặt sơn. Còn thủy ngân thì có tác dụng bảo quản, chống vi khuẩn và rêu mốc. Đó là những hóa chất có tác dụng quan trọng đối với đặc tính cơ bản của sơn, mà những nhà sản xuất sơn thường hay sử dụng. Nếu hít thở phải nhiều bụi sơn dẫn đến khả năng nhiễm độc có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đây không phải là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng dự án sẽ có các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo các cho phép trong môi trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân.

* Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Tiếp giáp với khu đất dự án là là các tuyến đường giao thông quy hoạch hiện tại là các khu đất trống. Vì vậy bụi chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân tham gia lao động trên công trường và người tham gia giao thông trên các tuyến đường.

+ Đối với bụi và khí thải phát sinh trên bề mặt công trường do quá trình đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng khu đất dự án, thi công các hạng mục công trình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công nhân lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), bụi khí thải phát tán từ các khu đất của dự án sẽ ảnh hưởng đến người dân sống ở khu vực phía Đông khu đất dự án.

+ Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là điểm ra vào khu đất của dự án ...

Ngoài ra, bụi còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.

- Đánh giá tác động:

+ Tác động đến sức khỏe con người: khi công nhân, người dân tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ,.... Với loại bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng,… mang đến cảm giác đau rát khó chịu cho con người. Những hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3m) có thể dễ dàng đi sâu vào phổi và đặc biệt nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: khó thở, hen,….

Tổng hợp chung một số tác động của bụi và khí thải phát sinh liên quan đến hoạt động của dự án đến sức khỏe người tiếp xúc như sau:

Bảng 3.13. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi Gây tổn thương da, giác mạc mắt... |
| 2 | Khí axít (SOx, NOx) | Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. |
| 3 | Oxít cacbon (CO) | Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | Gây rối loạn hô hấp phổi. |
| 5 | Hydrocarbons | Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. |
| 6 | NH3 | - Gây rối loạn hô hấp - Tiếp xúc lâu với nồng độ cao nguy hiểm đến tính mạng |
| 7 | H2S | H2S có mùi trứng thối, là khí gây ngạt vì chúng tước đoạt ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do thiếu ôxy. |
| 8 | Mercaptan | Là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, rối loạn ý thức,... |

Ở quy mô Dự án, bụi phát sinh chủ yếu mang tính chất vật lý có kích thước lớn, dễ lắng đọng, không mang các yếu tố độc hại. Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận tải, máy móc với mức độ phát thải thấp, phân tán trên các tuyến đường do đó các tác động chủ yếu như: gây khó chịu về mắt, đường hô hấp,... và ở mức độ thấp. Thời gian tác động chỉ diễn ra trong quá trình thi công dự án và có thể hạn chế bằng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện.

Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án còn ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động thường ngày, mỹ quan khu vực,… cụ thể như sau:

+ Bụi nếu phát tán đến khu dân cư lân cận, trường học có thể gây các cảm giác khó chịu, bụi bẩn bám vào nhà, cây cối làm mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ công trình, đời sống sinh hoạt của khu dân cư, hoạt động của trường học,….

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây ra các cảm giác khó chịu của người đi đường và là nguyên nhân gián tiếp xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

+ Bụi phát sinh trong quá trình thi công và quá trình vận chuyển bám trên lá làm giảm khả năng quang hợp, giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực xung quanh dự án và trên tuyến đường vận chuyển.

b. Tác động của nước thải

* Nguồn gốc phát sinh:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường.

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường;

* Tải lượng ô nhiễm:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Để thi công dự án đòi hỏi phải huy động khoảng 50 cán bộ, công nhân làm việc trên công trường. Nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 5.000 lít/ngày.

+ Theo khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm một tỷ lệ khoảng 100% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 5,0 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 4,0m3/ngày. Nguồn nước thải này phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân tay, nước thải từ khu nhà ăn,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...

Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí đặt khu lán trại ở của cán bộ, công nhân.

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 1,0m3/ngày. Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.14: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 50 công nhân (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 2.250 - 2.700 |
| COD | 72 - 103 | 3.600 – 5.150 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 3.500 – 7.250 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 500 – 1.500 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 300 - 600 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 120 - 240 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 30 - 270 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml |

Nhìn chung, nước thải sinh hoạt thải ra hàng ngày có khối lượng không lớn nhưng có độ nhiễm bẩn cao, đặc biệt là nước thải đen.

- Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này càng thấp, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực. Căn cứ khối lượng công việc thực hiện tại mỗi khu vực thi công dự án, ước tính lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại dự án là 2m3 lượng nước này nhỏ nên tự thấm vào đất và không có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt, gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Khu đất của dự án sau khi tôn nền sẽ có địa hình bằng hoặc cao hơn các khu vực xung quanh, vì vậy dự án chỉ nhận lượng nước mưa chảy tràn này. Trên bề mặt công trường đang thi công, lớp đất bề mặt thường bị cày xới do quá trình san ủi đất, đổ đất,... và hoạt động của các phương tiện vận tải, đặc biệt trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Tính toán lưu lượng nước mưa dựa trên số liệu thủy văn khu vực và công thức tính toán theo  TCVN 7957-2008:

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= (l/s-ha) = 349,4 (l/s-ha)

Trong đó:

- Các hệ số A, b, n, P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình, theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957:2008 ( sử dụng giá trị trung bình của Vinh và Huế),  như sau:

A = 2520; C = 0,55; b = 16; n = 0,62

t: Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Với bán kính lưu vực thoát nước xa nhất là 250m,  tính toán sơ bộ thời gian mưa tính toán khoảng 15 phút.

- P: Chu kỳ mưa. Căn cứ vào đặc điểm vùng thoát nước mưa là vùng có địa hình bàng phẳng mặt đường bê tông với diện tích lưu vực thoát nước mưa tính toán nhỏ hơn 150ha. Do đó ta lấy chu kỳ tràn cống P = 2.

Lưu lựợng nước mưa tính toán theo công thức:

Qtt =  C  q  F .

Trong đó:

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

C: Hệ số dòng chảy, C = 0,15 (địa hình chủ yếu là nền cát và bãi cỏ)

Bảng 3.15. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

F: Diện tích thu nước tính toán. F = 66.503,9m2

Thay số vào tính được Qtt = 348,52 l/s.

Khu đất của dự án đều có địa hình bằng hoặc cao hơn các khu vực xung quanh, vì vậy dự án chỉ nhận lượng nước mưa chảy tràn này. Trên bề mặt công trường đang thi côngvà hoạt động của các phương tiện vận tải. Khi trời mưa, các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, đất, cát, sạn sỏi,... dễ bị nước mưa cuốn trôi, làm gia tăng độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lững nguồn tiếp nhận.

* Đánh giá mức độ tác động:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Nguồn thải này chứa nhiều chất hữu cơ và vi khuẩn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân làm việc tại dự án và các hộ dân sống gần khu đất của dự án. Tuy nhiên, công nhân chủ yếu đến làm việc theo giờ hành chính rồi về nhà, không sinh hoạt ở lại công trường nên nguồn thải này rất ít, nên mức độ tác động đến môi trường khu vực được giảm thiểu đáng kể.

- Đối với nước thải xây dựng:

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Địa hình khu đất của dự án sau khi tôn nền sẽ cao hơn hoặc bằng với cos nền đường và hộ dân gần đó. Do đó nước mưa thoát tốt theo độ dốc địa hình tự nhiên.Khu vực dự án sẽ cho nước mưa thoát theo hướng nghiêng địa hình về vùng trũng do xung quanh không có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn.

c. Tác động của chất thải rắn

* Nguồn gốc phát sinh: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục Dự án chủ yếu từ:

- Chất thải từ quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng;

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Rác thải trong quá trình xây dựng;

- Bùn dính bám bánh xe trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng.

* Tải lượng ô nhiễm:

- Chất thải từ quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng:

Trước khi thi công, khu vực dự án chủ yếu là ruộng lúa, đã được thu hồi, các hộ dân đã không còn canh tác trên khu vực này nữa, khối lượng rơm rạ phần lớn đã được người dân lấy về làm thức ăn cho trâu bò và ủ phân, phần nhỏ còn lại đang trong quá trình phân hủy. Do đó không phát sinh lớn khối lượng thực vật bóc phong hóa cần đổ bỏ.

Hiện trạng dự án có một cây phi lao ước tính khoảng 20 cây, đường kính mỗi cây trung bình từ 10 – 20cm, trung bình cây cao 4m. Do đó, trước khi bóc hữu cơ phải giải phóng mặt bằng dẫn đến phát sinh lượng sinh khối thực vật khá lớn.

Trữ lượng sinh khối cây trồng được thu hoạch trên phạm vi dự án được tính theo công thức sau:

V = G*H*F*C

Trong đó:

+ G: tiết diện ngang của cây tại vị trí D5 - được tính bằng công thức sau:

G = [3,1417 * (D5)2 ] /4= 0,018 m2

+ D5: đường kính trung bình của cây ở độ cao 3 m tính từ gốc lên: D5 = 0,15m.

+ H: Chiều cao vút ngọn, H = 4m.

+ F: Hình số thân cây: 0,8.

+ C: Tổng số cây C = 20 cây.

(Nguồn: Theo công văn số 212/SNN-LN ngày 24/02/2010 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình).

Thay số vào ta tính được trữ lượng sinh khối (thân cây) thu hoạch trên diện tích dự án là 1,152 m3 ≈ 1,152 tấn và tổng trữ lượng sinh khối (cây bụi, cành, lá cây) ước tính chiếm 10% thân cây (khoảng 0,15 tấn). Trữ lượng sinh khối rễ (phần nằm dưới đất) ước tính bằng 20% tổng sinh khối trên mặt đất là 0,3 tấn. Phần thảm cỏ, cây bụi và cây vườn, cây chuối ước tính khoảng 1,5 tấn/toàn bộ dự án. Tổng sinh khối thực vật khoảng 3,102 tấn.

Trữ lượng sinh khối ở trên theo tính toán cho toàn bộ bề mặt dự án phát sinh lớn, chất thải rắn hữu cơ với thành phần chủ yếu là cành, lá, vỏ cây, thân cây.... Nguồn thải này không chứa các chất độc hại và khả năng tận dụng lớn cho các đơn vị thu mua, các nhà máy sản xuất, dân cư có nhu cầu sử dụng làm vật liệu đốt,... nên tác động đến môi trường do lượng sinh khối này không đáng kể.

Lượng chất thải này dễ khô vào thời tiết nắng nóng, nếu trong quá trình phát quang không có các biện pháp quản lý dễ gây cháy ảnh hưởng đến thực vật khu vực dự án và diện tích rừng xung quanh.

Ngoài ra, còn có chất thải rắn do hoạt động phá dỡ các chòi canh, hệ thống mương bê tông thủy lợi. Trong khu vực chỉ có 5 nhà tạm nên dự báo khối lượng chất thải rắn này phát sinh không lớn do hầu như đồ đạc sẽ được vận chuyển đi hết, sắt thép sẽ được các đơn vị phế liệu thu mua. Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là bê tông, ngói, tôn, đồ dùng hư hỏng. Ước tính khối lượng chất thải rắn này như sau:

+ Nhà tạm 20 – 30m2 phá dỡ 3 tấn phế thải.

+ Mương bê tông tủy lợi B400 có tổng chiều dài khoảng 207m, với khối lượng khoảng 80 tấn.

Tổng khối lượng phá dỡ các công trình hiện có trên khu vực dự án khoảng 83 tấn.

Đây không phải nguồn chất thải nguy hại, dễ dàng thu gom nên sẽ được thu gom và xử lý như phế thải xây dựng.

- Lượng đất phong hóa phát sinh từ quá trình đào móng, bóc hữu cơ

Theo hồ sơ dự án thì trước khi thi công các hạng mục sẽ cần bóc khoảng 15.600,03 m3 đất bùn hữu cơ. Do tính chất ẩm nên đất, bùn hữu cơ hầu như không gây bụi trong quá trình nạo vét mà chỉ có khả năng gây bụi ở điểm đổ bỏ sau khi đất khô, ngoài ra đất hữu cơ cũng gây mùi khi nạo vét hay gây mùi trong thời gian ban đầu tại vị trí đổ bỏ. Dự án không vận chuyển đổ thải đất phong hóa, khối lượng đất phong hóa được cào vào bố trí tại khu vực dự kiến xây dựng khối nội trú và khối lây. Tuy nhiên, trong điều kiện gió to, mưa lớn, khả năng cuốn trôi gây bồi lấp và phát tán bụi làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.

Theo Điều 14 Nghị định số 94/2019NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: “Tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt thì phải bóc riêng tầng đất mặt đó để sử dụng vào mục đích nông nghiệp”. Do đó, Chủ dự án cần có các phương án để tận dụng, không gây lãng phí vì thành phần đất hữu cơ tại khu vực là đất phù sa tự nhiên đã đầy đủ các chất hữu cơ, chất khoáng, vô cơ, vi lượng, đa lượng, vi sinh vật, các hạt keo liên kết đất,… rất thích hợp cho công tác cải tạo đất trồng cây.

- Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân:

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục bảo vệ môi trường lập, lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực thị xã Lệ Thuỷ khoảng 0,7 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công khoảng 50 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 35 kg/ngày. Tuy nhiên, khu vực lán trại sẽ được bố trí gần đường giao thông nên dễ áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý thích hợp.

- Đối với rác thải trong quá trình xây dựng:

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: Cát đá, cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khu vực dự án đã được san lấp và có địa hình tương đối bằng phẳng, trên bề mặt chỉ có một phần cây bụi kích thước nhỏ sẽ được nhổ để tạo mặt bằng. Do đó không phát sinh khối lượng bóc phong hóa cần đổ bỏ.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là 17.499,67 tấn (đã trừ phần khối lượng đất đắp và cát đắp). Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 17.499,67 = 1,75 (tấn/thời gian thi công).

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là tương đối nhỏ. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt để không gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án và đến mỹ quan khu vực.

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này chủ yếu là những đoạn dây điện thừa, dây cáp, vỏ bọc ngoài, bao bì, bìa carton,... Khối lượng này rất nhỏ và dễ thu gom nên ảnh hưởng không đáng kể. Ước tính khoảng 2-3kg/tháng.

- Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển

Lượng đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu rất khó tính toán vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thành phần, chất lượng các loại phương tiện vận chuyển, nền đường, điều kiện thời tiết,... cũng như các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, hoạt động vận tải của dự án còn làm phát sinh bùn đất cuốn theo bánh xe ảnh hưởng đến môi trường khu vực và người tham gia giao thông. Xe chở nguyên vật liệu từ công trường sẽ mang theo bùn đất làm rơi vãi trên đường, đặc biệt là đoạn đường từ công trường ra tuyến đường phía Nam dự án và tuyến đường Quốc lộ 1A.

* Đánh giá tác động:

- Rác thải sinh hoạt có lượng thải không lớn, song nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan môi trường khu vực, tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ sinh ra mùi hôi thối khó chịu, làm phát sinh vi sinh vật gây bệnh. Đặc biệt khi gặp nước mưa chảy tràn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

- Chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi đất, đá, vật liệu xây dựng... làm cản trở dòng chảy gây tắc dòng chảy có thể gây ứ đọng nước trên bề mặt khu vực thực hiện dự án. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý, tránh những tác động tiêu cực do nước mưa chảy tràn gây ra.

- Đất rơi vãi cùng đất cát cuốn theo bánh xe để lại trên đường vận chuyển có thể gây bụi khi trời khô và gây trơn trượt khi trời mưa, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và mỹ quan khu vực.

Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển sẽ trở thành chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông, người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, có thể gây bụi cuốn ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

d. Tác động của chất thải nguy hại

* Nguồn gốc phát sinh: Cặn dầu, giẻ lau máy móc thi công.

* Tải lượng ô nhiễm:

Để thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ huy động một lượng máy móc và thiết bị thi công đến công trường.Nếu tính trung bình lượng dầu máy thải ra từ các máy móc, thiết bị thi công trong một lần thay là khoảng 5 lít/lần/phương tiện, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình lấy 3 tháng/lần. Dự kiến số lượng máy móc, thiết bị cần huy động để thi công thường xuyên khoảng 7 phương tiện (máy đào, ô tô tải, máy ủi và máy lu lèn). Như vậy, lượng dầu máy phát sinh ước tính là 35 lít/lần thay nhớt (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công). Hoạt động sửa, bảo dưỡng xe, máy còn phát sinh một lượng giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ, khối lượng tùy thuộc vào tay  nghề, ý thức của công nhân.

Khối lượng CTNH như: dẻ lau dính dầu mỡ ước tính 10kg/tháng.

* Đánh giá tác động:

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

3.1.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung

* Nguồn gốc phát sinh:

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình thi công Dự án chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, lu lèn,... tại khu vực công trường, ở lân cận công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

* Cường độ tác động:

- Mức ồn tại khu vực công trường và khu vực lân cận:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.16: Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA | Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ),dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 72 - 88 | < 75 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 72 - 96 | < 75 |
| 3 | Xe tải | 70 - 96 | < 75 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 71 - 90 | < 75 |
| 5 | Máy san ủi đất | 70 - 96 | < 75 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo Bảng trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)

Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng dưới:

Bảng 3.17: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 320 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 |

- Mức ồn trên công trường:

Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 3985:1999 - Âm học - Mức ồn tối đa cho phép tại một số vị trí làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các các khu vực thi công khác cách nguồn ồn >60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN 3985:1999.

- Mức ồn xung quanh:

Theo bảng trên trong phạm vi 300m tính từ nguồn ồn sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT (giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép đối với khu vực thông thường, từ 6h đến 21h là 70dB). Các phía tiếp giáp với các khu đất của dự án đều giáp với khu dân cư. Vì vậy, đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để tiếng ồn không ảnh hưởng đến các khu vực này.

- Mức ồn trên tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 70-96dBA, tối đa có thể đạt 96 dBA khi có nhiều xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông và dân cư sống hai bên tuyến đường. Tuy nhiên, các tác động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý, các biện pháp quản lý lái xe.

Xe vận chuyển đi vào khu vực xây dựng sẽ đi theo hướng từ đường Quốc lộ 1A, tuyến đường đất nối Quốc lộ 1A vào dự án.

- Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của độ rung trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận, chất lượng nền đường. Mức rung đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.18: Mức rung của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 74 - 82dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

Quá trình thi công các hạng mục công trình có phát sinh rung chủ yếu phát sinh từ quá trình đầm nén khi thi công khu nhà khám và điều trị bệnh 9 tầng của dự án và các tuyến đường giao thông nội bộ. Ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần khu đất của dự án.

* Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác…

Các hộ dân sống gần khu đất của dự án chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn độ rung từ hoạt động lu, đầm, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật...

- Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc…

Những tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn, không liên tục. Đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp như tránh các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng một lúc, tránh hoạt động vào các giờ cao điểm, thời gian nghỉ ngơi.

b. Tác động đến kinh tế - xã hội:

Các tác động kinh tế - xã hội trong quá trình thi công dự án như sau:

* Tiêu cực

- Các tác động xấu đến môi trường trong quá trình thi công dự án như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân, cộng đồng dân cư phường Quảng Thọ cũng như dân cư trên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên các tác động này chỉ diễn ra trong quá trình thi công dự án.

- Thi công không đúng thiết kế dẫn đến diện tích chân công trình lấn sang diện tích ruộng lúa của người dân khu vực xung quanh Dự án gây ra các ảnh hưởng về chiếm dụng đất, ảnh hưởng đến đất canh tác, phát sinh các mâu thuẫn không đáng có.

- Việc tập trung một số lượng lớn công nhân (khoảng 50 người) trong quá trình thi công dự án tại khu vực nếu công tác tổ chức, quản lý không tốt cũng có thể nảy sinh những vấn đề về các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc, rượu bia…); sinh ra mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân địa phương làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

- Tập trung nhiều người từ nhiều nơi khác đến cũng là nguyên nhân xuất hiện các ổ dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh bởi vi rút corona 2019 (covid 19, sars cov 2) đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và khó kiểm soát như hiện nay.

- Cần phải có sự giám sát, quản lý và phối hợp chặt chẽ của chính quyền với đơn vị thi công để giảm thiểu những tác động tiêu cực này trong quá trình thi công.

* Tích cực

Bên cạnh những tác động tiêu cực như đã trình bày, thì quá trình thi công của dự án sẽ đem lại những hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của khu vực bao gồm:

- Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động trong quá trình xây dựng Dự án;

- Thu được nguồn ngân sách đáng kể cho địa phương thông qua các khoản thu thuế, phí, nguyên vật liệu, nhiên liệu;

- Là động lực thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển theo như: thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải,....

c. Tác động đến hoạt động giao thông, canh tác nội đồng

* Giao thông khu vực

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường. Hiện tại, tuyến đường phía Nam dự án nối ra Quốc lộ 1A hiện nay là tuyến đường đất, đồng thời hai bên tuyến đường đoạn gần Quốc lộ 1A có dân cư sinh sống. Do đó, cần có các biện pháp để hạn chế hư hỏng tuyến đường và hạn chế ảnh hưởng đến người dân hai bên tuyến đường.

Hiện nay, theo quan sát, đánh giá thì lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thị xã Lệ Thuỷ tăng cao, mật độ giao thông lớn tại các tuyến đường giao thông nội thành dẫn đến ách tắc đặc biệt tại các khung giờ cao điểm như giờ đi làm 6h00-8h00, giờ tan tầm 16h30 – 19h00 như đoạn ngã tư giao đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 1A. Do đó cần phải hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực dự án trong các khung thời gian này và có phương án lựa chọn cung đường tiếp cận dự án phù hợp.

Ngoài ra, các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công, tải trọng xe vận chuyển. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

* Giao thông nội đồng

Khu vực thực hiện dự án cắt ngang 2 tuyến đường đất nội đồng phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp phía Bắc và phía Tây của người dân khu vực, do đó khi dự án thi công sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân đến các ruộng lúa hiện trạng khu vực phía Bắc, đặc biệt trong mùa gieo cấy và gặt hái. Tuy nhiên, dự án chỉ sử dụng tuyến đường phía Nam và tuyến đường giữa khu vực dự án để phục vụ quá trình vận chuyển và thi công dự án, phía Bắc dự án còn có tuyến đường đất cấp phối phục vụ cho quá trình canh tác của người dân. Vì vậy, hoạt động thi công của dự án hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông nội đồng.

* Nguồn nước tưới tiêu canh tác nội đồng

Quá trình triển khai thi công dự án sẽ phá dỡ tuyến mương bê tông thủy lợi B400 lấy nước từ tuyến kênh chính phía Đông   (phía Đông dự án) để cấp nước cho khu vực dự án và và khu vực phía Tây dự án làm ảnh hưởng đến hoạt động trồng lúa nước của các khu vực này. Việc thiếu nước tưới tiêu trong một số giai đoạn của mùa vụ sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình canh tác, sự phát triển và năng suất của cây lúa. Tuy nhiên, sau khi thu hồi diện tích đất lúa để thực hiện dự án thì tuyến mương nhánh hiện có không phát huy được hiệu quả sử dụng nên không cần phải xây dựng hoàn trả. Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và các bên có liên quan có phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật (có Biên bản làm việc kèm theo Phụ lục).

d. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực, phá bỏ thảm thực vật, mất các đường canh tác, ao hồ, ruộng lúa, mương thủy lợi, mương thoát nước do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, như đã trình bày, hiện trạng khu vực thực hiện dự án chủ yếu là ruộng lúa với diện tích khoảng 52.843,2m2, diện tích mặt nước 2.358,8, diện tích đất giao thông, đất khác 11.301,9. Hệ động thực vật mang màu sắc nông nghiệp, số lượng loài và sự đa dạng không quá lớn cho nên các tác động của hoạt động thi công đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể.

Tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu, mỡ thải, nước thải, các dòng chảy bề mặt dẫn đến dầu, mỡ, các chất bẩn xâm nhập vào khu đất xung quanh, cuốn theo dòng chảy dẫn về khe, vào ao hồ, ruộng lúa,… làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá thì các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện tại các gara, trung tâm sửa chữa nên ít phát sinh dầu mỡ tại công trường, các hoạt động phát sinh chất thải, nước thải không quá lớn, do đó dự báo tác động đến hệ sinh thái khu vực ở mức độ thấp.

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án tùy thuộc vào công tác quản lý, biện pháp xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

e. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh:

Hiện nay, do hậu quả của chiến tranh để lại, một lượng lớn bom, mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trên khu vực dự án trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn.

Phạm vi ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, công nhân thi công các công trình trong khu vực.

(2). Sự cố xói mòn, sạt lỡ đất tại các khu vực đang tiến hành đào, đắp:

Hoạt động san nền, đào đắp thi công các hạng mục công trình của dự án trong khu vực sẽ giải phóng một lượng đất bở rời. Khi thời tiết khu vực có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi lượng đất bở rời này gây xói mòn các khu vực nền đã tiến hành đào đắp xong, đồng thời gây sạt lỡ cho  khu vực đang tiến hành đào, đắp; ngoài ra, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi bùn đất, gây bồi lấp vùng thấp trũng xung quanh và có thể gây bồi lấp, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước mưa của khu vực, mất mỹ quan các tuyến đường. Đặc biệt là tiếp giáp phía Tây, phía Bắc dự án hiện trạng là đất ruộng lúa của người dân, nếu không có biện pháp sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động canh tác của người dân.

(3). Mất an toàn lao động:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị thi công cũng như quá trình lắp đặt, đấu nối các đường ống thoát nước mưa, thi công các cột điện, kéo dây,... nếu không tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành, thi công và kiểm tra mức độ an toàn trước khi thi công, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành máy, công nhân thi công tại khu vực dự án, gây hư hại máy móc, thiết bị, dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

- Khi thi công trên cao có thể sẽ xảy ra các sự cố như rơi vật liệu, máy móc thiết bị từ các tầng cao xuống gây nguy hiểm cho cán bộ công nhân làm việc ở bên dưới cũng như người dân canh tác lúa xung quanh khu vực dự án và người đi đường khi đi lại qua khu vực Dự án nếu chủ Dự án không có các phương án phòng chống sự cố.

Công nhân làm việc ở trên cao như xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, lắp đặt cốt thép, đổ dầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyển vật liệu lên cao, làm mái và các công tác hoàn thiện (trát, quét vôi, trang trí,...) không có các biện pháp đảm bảo an toàn dễ xảy ra các trường hợp như: ngã giàn giáo, bị các vật liệu, dụng cụ trên cao rơi vào người,...

Công nhân làm việc ở trên cao khi sức khỏe không tốt như thể lực yếu, người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém,... dễ gây ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng công nhân.

Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu an toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng.

Thực hiện nâng, hạ các thiết bị của công trình có trọng tải lớn nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn cũng rất dễ xảy ra sự số lao động làm thiệt hại về người và tài sản của công trình.

Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

Quá trình thi công Dự áncần nhiều thiết bị, máy móc cần sử dụng điện. Việc bố trí hệ thống điện, sử dụng điện không hợp lý, rò rỉ điện,... là nguyên nhân dẫn đến điện giật, chập điện, cháy nổ gây tai nạn lao động.

Trong trường hợp phải tăng tiến độ, công nhân làm việc tăng ca nếu không đảm bảo sức khỏe sẽ gây mệt mỏi, choáng váng, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân.

Sự cố giàn giáo, trục vận thăng, dây cáp, ròng rọc bị gãy đứt khi vận chuyển vật liệu lên cao;

Sự cố sập vận thăng, rơi nguyên vật liệu từ trên cao xuống.

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển, lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công khối nhà cao tầng.

(4). An toàn giao thông:

Hoạt động của các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng các phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt tuyến đường từ đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án. Trường hợp các phương tiện khi chở vượt quá thùng xe theo quy định, không phủ bạt sẽ làm rơi đất, đá, cát, dọc theo tuyến đường vận chuyển, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông.

Sự cố hư hỏng tuyến đường giao thông: các tuyến đường giao thông tiếp giáp với các khu đất của dự án đã được nhựa hóa và bê tông hóa nên chịu tải trọng lớn nên sự cố hư hỏng các tuyến đường là khó có thể xảy ra.

(5). Sự cố cháy nổ:

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bão dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Việc sử dụng lửa của công nhân và các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao. Khi sự cố cháy xảy ra có thể gây thiệt hại về người, tài sản của dự án và các hộ dân lân cận khu vực xây dựng.

(6). Sự cố do thời tiết

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cũng như đưa ra các biện pháp hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

(7). Sự cố về nghiêng lún công trình, sự cố động đất:

Dự án có chiều cao lớn (9 tầng), theo tính toán thì nếu thi công kết cấu công trình và phần móng theo đúng thiết kế thì sẽ đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nếu chất lượng công trình thi công không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo đúng thiết kế thì có thể phát sinh các sự cố như nghiêng, lún, nứt thậm chỉ là gãy đổ công trình, sự cố động đất gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình do tải trọng công trình tác động lên nền địa chất công trình. Khi sự cố xảy ra, có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, đến sức khỏe và tính mạng của CBCN thi công xây dựng, của cán bộ công nhân viên, y bác sĩ và bệnh nhân đến khám chữa bệnh đi vào hoạt động ảnh hưởng đến các công trình xung quanh khu vực dự án.

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về các nguồn thải đã được trình bàychúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn, thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế đến khi dự án được đưa vào sử dụng, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi triển khai xây dựng dự án.

3.1.2.1. Biệp pháp giảm thiểu tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng

- Công tác bồi thường GPMB được thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định của nhà nước tại thời điểm áp giá bồi thường.

- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường.

- Thông báo công khai phương án bồi thường trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND xã.

Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.

* Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chủ yếu là:

- Đối với hộ dân hiện hữu

+ Bồi thường hỗ trợ về đất. Tổ chức bị thu hồi đất đang sử dụng đất (hợp pháp) vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao lại đất có cùng mục đích sử dụng (nếu có), nếu có sự chênh lệch về diện tích hoặc giá trị thì Tổ chức bị thu hồi đất được bồi thường thêm bằng tiền. Nếu không có đất để bồi thường, thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

+ Hỗ trợ đất công ích của xã.

+ Bồi thường tài sản trên đất.

- Đối với thực vật, cây cối

Đối với cây trồng, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của cây (bao gồm toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất trừ đi giá trị đã thu hồi (nếu có)).

- Đối với các đối tượng khác (nếu có)

Thực hiện đền bù giải pháp đền bù, di dời theo đúng quy định của pháp luật và sự đồng thuận của các bên liên quan. Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí

(1). Giảm thiểu ô nhiễm bụi

* Đối với nguồn ô nhiễm do bụi đất, đá phát tán trên công trường:

- Áp dụng biện pháp san nền theo hình thức cuốn chiếu quá trình đổ đất san đắp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt đến đó.

- Phun ẩm tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến dân cư;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Dùng lưới chuyên dụng 2 lớp để che chắn khi thi công các tầng cao của  trạm y tế để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh do gió;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

* Đối với bụi trên các tuyến đường vận chuyển:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển.

- Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm, tuân thủ biển báo tốc độ.

- Bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là các đoạn đường Quốc lộ 1A, đường đất nối Quốc lộ 1A vào dự án nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện qua lại, khi có gió cuốn.

- Phun nước tưới ẩm 2 lần/ngày, xịt rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường.

Nước thải xịt rửa xe:

Được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học, sau đó tuần hoàn sử dụng lại, không thải ra môi trường.

Điểm rửa bánh xe

Hố lắng

Hố thu

Mương thoát nước mưa

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình xử lý nước rửa xe.

(2). Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường).

(3). Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại của mỗi khu đất dự án để thu gom rác thải hằng ngày, hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ để được thu gom và vận chuyển rác đi xử lý;

- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực dự án để thu gom và xử lý chất thải vệ sinh của công nhân.

Khí thải từ hoạt động làm đường: sinh ra các khí ảnh hưởng đến công nhân lao động trực tiếp trên công trường, tuy nhiên khối lượng thi công không lớn. Công ty sẽ yêu cầu đơn vị thi công trang bị thiết bị bảo hộ gồm: ủng, khẩu trang cho công nhân khi tham gia lao động trên công trường.

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

* Nước thải sinh hoạt

Để hạn chế khả năng ô nhiễm từ các nguồn thải này, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Nước thải đen

Nước tắm rửa, vệ sinh khác…

Nhà vệ sinh

di động,

Hố lắng

Nước thải

sinh hoạt

Môi trường tiếp nhận

Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m; Chiều rộng: 1,3 m; Chiều cao: 2,5 m.

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

Hình 3.3. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – (cột B) trước khi thoát ra môi trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại;

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một hố đào thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

* Nước thải xây dựng, xịt rửa

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.

* Nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ Tây sang Đông và từ Nam lên Bắc. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.

- Tạo 2 - 3 rãnh có kích thước rộng đáy 1m, sâu 1m, miệng 1,5m, tổng chiều dài khoảng 950m. Cứ 40m bố trí 01 hố để lắng cặn, kích thước hố (1x1x1)m, cuối hệ thống thoát nước (trước khi thoát trước khi thoát theo hướng địa hình ra mương nước phía Bắc dự án để thoát ra mương tiêu nước hiện trạng phía Đông Quốc lộ 1A để thoát về kênh Nhân Thọ) bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các ruộng lúa phía Tây, phía Bắc, kênh mương thủy lợi làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh. Đồng thời, ưu tiên thi công tuyến mương thoát nước thải M1000 nối khu vực dự án với tuyến mương hiện có phía Đông tuyến Quốc lộ 1A để thuận tiện cho thoát nước mưa trong giai đoạn thi công dự án.

- Đồng thời, để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này, do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ cùng giai đoạn san nền để đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực dự án, không gây hiện tượng ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng của dự án.

- Theo kết quả khảo sát tại Mục 2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn cho thấy cos ngập lụt hiện tại khu vực dự án khoảng +3,0m đến + 3,2m. Trong khi đó, cao độ san nền khu vực thay đổi từ +3,30m đến +4,0m, thấp dần về phía Đông Nam dự án. Do đó, cao độ san nền của dự án đảm bảo hạn chế ngập lụt trong quá trình hoạt động của  trạm y tế.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát ra khu vực xung quanh. Hơn nữa, đây là khu vực thấp nên thường xuyên bị ngập lụt, do vậy việc tính toán đẩy nhanh tốc độ san lấp mặt bằng trước mùa mưa lũ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ngập úng cũng như rửa trôi đất cát san đắp nền của Dự án.

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.

Kiến nghị: Quy định mật độ xây dựng đồng thời thiết kế các vĩa hè thấm nước, thoát nước bền vững.

c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

* Sinh khối thực vật

- Phần thân gỗ cây có sinh khối lớn được cắt, thu gom rồi bó thành từng bó; sau đó tập kết tại khu vực có địa hình cao ráo để tránh bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi và bán cho các đơn vị có nhu cầu sản xuất chế biến gỗ hoặc cho dân cư thu hoạch;

- Phần thân nhỏ, cành, cây chuối có thể tận dụng cho người dân khu vực sử dụng vào mục đích như củi đốt, lá ủ phân để bón cho cây trồng và chăn nuôi truồng trại;

- Phần còn lại được san ủi và bóc cùng lớp bề mặt hữu cơ đến vị trí bãi thải, hạn chế cháy rừng, quá trình phân hủy cũng sẽ góp phần làm tăng sinh dưỡng cho lượng đất này.

- Chất thải rắn từ phá dỡ nhà tạm, hệ thống mương bê tông thủy lợi: Được xử lý như phế thải xây dựng. Sử dụng máy xúc bốc xúc trực tiếp lên xe vận tải 7-10 tấn rồi vận chuyển đến bãi rác Quảng Tiến đổ thải theo đúng quy định của khu vực.

- Vị trí đổ thải phải được thực hiện đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ.

* Rác thải sinh hoạt:

- Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100l có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân và công trường thi công để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ để vận chuyển trong ngày đến bãi rác chung để xử lý.

- Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 100 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

* Chất thải xây dựng:

Phần lớn chất thải xây dựng đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như: Sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế; Gạch, đá, vữa thải loại... sử dụng vào việc san nền ở các khu vực cần làm sân; Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt. Bê tông, vữa hỏng: Tận dụng san lấp mặt bằng.

Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân cư: yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, cắt cử công nhân thu dọn đất cát tại các đoạn đường có đất cát rơi vãi, đặc biệt là đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào khu vực dự án.

Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực Dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.

- Rác thải từ quá trình thi công đường dây điện, trạm biến áp: Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt.

- Phổ biến nâng cao nhận thức về môi trường, cho công nhân ý thức trong việc sử dụng hợp lý các sản phẩm phục vụ sinh hoạt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường.

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất phong hóa, đất đào hữu cơ

- Khối lượng đất phong hóa phát sinh từ dự án là 15.600,03 m3. Trong giai đoạn này, dự án không vận chuyển đổ thải đất phong hóa, khối lượng đất phong hóa được cào và bố trí tại khu vực dự kiến xây dựng khối nội trú và khối lây (có sơ đồ bố trí trình bày ở Hình 1.16: Sơ đồ vị trí khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu). Chủ dự án cam kết tiến hành xác định địa điểm sử dụng khối lượng tầng đất mặt để đảm bảo mục đích sử dụng tầng đất mặt theo đúng quy định của Luật Trồng trọt và Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Và vận chuyển khối lượng tầng đất mặt ra khỏi phạm vi dự án trước khi dự án đi vào hoạt động (Có phương án kèm theo Phụ lục).

+ Với tuyến mương cấp nước nông nghiệp tháo dỡ: Phối hợp với đơn vị có thầm quyền quản lý các tuyến kênh mương để thực hiện việc tháo dỡ.

+ Đất bùn hữu cơ đổ đến đâu sẽ tiến hành san gạt đến đó để tránh việc chất đống gây bụi khi thời tiết khô, gây trượt lở, bồi lấp ra môi trường xung quanh khi có mưa đồng thời tạo mặt bằng phù hợp cho trồng cây. Cam kết đổ trọn trong phạm vi dự án dưới sự chỉ dẫn của đơn vị quản lý, không gây tác động đến các đối tượng xung quanh.

+ Với bùn đất ướt ở khu vực dự án: Do thời điểm thực hiện hoạt động bốc đất bùn hữu cơ dự kiến diễn ra trong mùa khô nên lớp đất bùn sẽ được cào thành đống rồi phơi ráo nước trước khi bốc vận chuyển đến các vị trí đổ đất quy hoạch cây xanh của dự án.

+ Thi công, san lấp tạo mặt bằng theo từng lô để giảm tải lượng đất hữu cơ cần bóc bỏ. Sử dụng phương pháp này sẽ đảm bảo được dung tích chứa của các lô bố trí đất hữu cơ.

+ Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do mùi, bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

+ Không đổ đất hữu cơ ra môi trường xung quanh ở bên ngoài khu đất Dự án để tránh sự trượt lở, rửa trôi theo nước mưa chảy tràn ra ruộng lúa, ao nuôi của người dân.

* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát giám sát đơn vị thi công thực hiện:

- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường, bãi thải đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe gây dính bám trên đường, rải đá dăm từ điểm xịt rửa phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ;

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

* Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại:

- Phương tiện, máy móc thi công sửa chữa, thay thế tại các gara trong khu vực nên không phát sinh chất thải nguy hại tại công trường thi công.

- Trong trường hợp các phương tiện bị hư hỏng tại khu vực thi công thì đơn vị thi công thuê các gara sửa chữa đến công trường sửa chữa thiết bị. Tại các vị trí sửa xe sẽ được lót bạt để hạn chế dầu mỡ thấm xuống đất, chất thải nguy hại phát sinh sẽ đơn vị thầu thi công thu gom vào 02 thùng đựng CTNH bằng nhựa có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lư chất thải nguy hại.

Đối với chất thải nguy hại: Bố trí khu vực lưu chứa dung tích 2m3 để chứa chất thải nguy hại ngay tại khu vực công trường, có dán nhãn và quản lý, báo cáo tình hình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường

Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường theo quy định, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thực hiện dự án nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra.

- Hạn chế thi công trên công trường vào ban đêm (sau 21h đến trước 6h) để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và nghỉ ngơi của các hộ dân sinh sống xung quanh các khu đất của dự án; chỉ tiến hành thi công trong khoảng thời gian sau 21h khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương và đại diện của các khu dân cư này (trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ dự án);

- Sử dụng tôn sóng cao 2,5m bao xung quanh khu vực xây dựng dự án, vừa giảm thiểu bụi, khí thải, vừa giảm thiểu tác động của tiếng ồn tác động đến khu vực xung quanh.

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn.

- Chú trọng áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công gây ra. Đảm bảo đạt Tiêu chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA).

- Không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động một lúc tại các vị trí gần các công trình kiên cố đã có từ trước, tránh gây rạn nứt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình này.

- Hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng Dự án:

+ Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn phát sinh trong giới hạn cho phép;

+ Khi đi qua khu dân cư sinh sống hai bên các tuyến đường, hạn chế sử dụng còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển.

b. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải như đã trình bày sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội, giảm thiểu tác động đến cảnh quan, môi trường khu vực. Ngoài ra, một số biện pháp khác cũng sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cán bộ, công nhân dự án:

Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thải và ý thức bảo vệ môi trường, bố trí một nhân viên về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và quản lý môi trường có kinh nghiệm để đảm trách công tác này;

Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động, áo, giày, mũ, găng tay,…đầy đủ cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường phù hợp với tính chất công việc. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi cần trang bị các nút tai, khẩu trang, kính,…;

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực:

Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như thanh niên địa phương nhằm hạn chế mâu thuẫn xã hội, không gây ảnh hưởng đến trật tự khu vực; tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán của người dân địa phương để hạn chế nảy sinh mâu thuẫn xã hội; đồng thời tiến hành đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương cho công nhân từ địa phương khác đến ăn ở tập trung tại lán trại để dễ quản lý.

Dự án sẽ ưu tiên tuyển chọn công nhân lao động tại địa phương nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, hạn chế các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực.

Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực đổ đất hữu cơ thải. Trong đó, đáng chú ý là việc quản lý để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xâm nhập ruộng lúa khu vực phía Bắc, phía Tây dự án với công việc chính là che chắn không để nước mưa chảy tràn xâm nhập khu vực chứa dầu mỡ, máy móc thi công và thu dọn không để dầu mỡ rơi vãi trên nền công trường.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố phát sinh trong giai đoạn thi công:

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh:

- Trước khi thi công chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng rà phá bom mìn, thực hiện việc rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án.

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy định tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

(2).  Sự cố thiên tai, ngập lụt:

Thiết kế của Dự án đã tính đến cao độ ngập lụt lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, với sự biến đổi thất thường của thời tiết hoặc quá trình tổ chức thi công chưa hợp lý có thể gây ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, một số biện pháp sau sẽ giúp giảm thiểu tác động do thời tiết:

- Tính toán thời điểm thi công thích hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện san nền trước mùa mưa bão;

- Thực hiện phương án hệ thống thoát nước tạm thời thu thoát nước mưa khu vực phía Bắc đổ về và khu vực dự án như đã trình bày trong quá trình thi công;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực;

- Dùng giằng, dây neo để gia cố mái cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ để hạn chế sự cố tốc mái, đổ tường.

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

(3). Đối với sự cố sạt lở đất

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Khảo sát, đánh giá địa tầng địa chất khu vực để đưa ra các phương án nền móng, gia cố tối ưu trong quá trình thi công, đào đắp, vận tải. Tuyệt đối thi công theo đúng phương án thiết kế đưa ra.

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí;

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước tại các khu vực đã san nền để đảm bảo khả năng thoát nước hết cho khu vực khi có mưa.

- Theo quy hoạch thì tiếp giáp xung quanh khu vực dự án là các tuyến đường giao thông từ 19,5m đến 36m. Tuy nhiên, hiện tại ngoài tuyến   đang chuẩn bị thi công thì các tuyến đường còn lại chưa được thi công đồng thời cùng với dự án. Do đó, trong quá trình thi công dự án, thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy với độ dốc 1:1,5 ở các vị trí ranh giới khu đất dự án (đặc biệt là khu vực tiếp giáp phía Tây, phía Nam và phía Bắc dự án). Ngoài ra, chủ dự án sẽ thực hiện trồng cỏ dọc các mái taluy để hạn chế khả năng sạt lỡ gây ảnh hưởng đến diện tích ruộng lúa xung quanh khu vực thực hiện dự án.

(4). Mất an toàn lao động:

Các biện pháp hạn chế tai nạn lao động trong quá trình thi công như sau:

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện,...) để phòng ngừa tai nạn.

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo có chứng chỉ, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm việc trên cao.

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. Công nhân được định kỳ kiểm tra sức khỏe.

- Biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng cần cẩu tháp: tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần trục tháp, kiểm tra định kỳ; tính toán lắp dựng, neo giằng cần trục tháp; lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp trong quá trình lắp đặt, sử dụng và khi có gió bão, tính toán vị trí lắp đặt đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân quanh khu vực công trường;…

* Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng:

- Khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải đảm bảo từ 18 tuổi trở lên. Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao.

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường.

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế.

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Nhà thầu cam kết và tuân thủ đúng theo các văn bản kỹ thuật đính kèm trong báo cáo của Nhà nước đã ban hành.

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

* Đối với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;

- Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thi công khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

(5) Giảm thiểu sự cố về tai nạn giao thông:

Để giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông trong giai đoạn thi công xây dựng, đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Việc sử dụng các phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật.

- Cán bộ vận hành phương tiện vận chuyển phải có trình độ, tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm.

- Trên tuyến đường vận chuyển tại các điểm giao cắt sẽ lắp đặt các biển báo chỉ dẫn và biển báo quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển.

- Khi chở nguyên vật liệu công kềnh phải có các đèn báo tín hiệu theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

- Có chế độ điều tiết phương tiện lưu thông trên đường phù hợp, không lưu thông cùng một lúc nhiều phương tiện sẽ dễ gây tai nạn giao thông.

- Trường hợp gây hư hỏng nền đường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đường vận chuyển khi thi công dự án, được xác định nguyên nhân do đơn vị thi công gây ra thì yêu cầu sửa chữa, khắc phục ngay, không gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường. Đặc biệt là tuyến đường đất phía Nam dự án nối với Quốc lộ 1A.

(6). Giảm thiểu sự số cháy nổ:

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng nội quy và áp dụng nghiêm về an toàn sử dụng điện và bếp lửa tại khu lán trại ở tạm và trên công trường. Lập bản cam kết về công tác PCCC trên công trường bắt buộc các đơn vị thầu phải cam kết thực hiện. Cụ thể:

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, huy động máy bơm nước để dập lửa nếu xẩy ra sự cố cháy trên công trường.

+ Hướng dẫn cho toàn bộ công nhân xây dựng biết về Luật Phòng cháy chữa cháy và phương pháp phòng cháy chữa cháy. Biên soạn nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy treo nơi dễ nhìn thấy.

+ Nghiêm cấm công nhân hút thuốc khi đang nạp nhiên liệu cho phương tiện, máy móc thi công.

+ Các trang thiết bị sử dụng điện trong phạm vi công trường phải được lắp đặt kín, đảm bảo an toàn, không để xẩy ra chập điện, làm cháy nổ thiết bị.

+ Để phòng ngừa sự cố sét đánh: Chủ đầu tư cùng đơn vị thầu nắm bắt điều kiện thời tiết trong quá trình thi công, trước mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt động thi công, vận hành các máy móc thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công, toàn bộ công nhân sẽ vào các khu lán trại.

(7) Sự cố do thời tiết:

- Theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình ngập lụt qua các năm trên địa bàn để đề ra phương án thi công hợp lý. Hạn chế thi công các hạng mục như: Đào, đắp nền, đổ móng công trình… vào những ngày có mưa lớn.

- Các bãi tập kết và kho chứa nguyên vật liệu phải bố trí ở khu vực cao hơn mặt bằng chung và có bạt hoặc mái tôn che chắn, tính toán nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu thi công đến đâu thì vận chuyển đến đó, không tập kết nguyên vật liệu quá lớn trên công trường.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt nhất vào những ngày mưa lớn theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.

(8). Sự cố động đất, nghiêng lún công trình:

Thi công xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động.

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, các nguồn thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của  trạm y tế chủ yếu là nước thải, rác thải.

A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

3.2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh:

- Khí từ các dung môi hữu cơ (cồn, ête) bay hơi trong quá trình sát trùng, khử trùng dụng cụ y tế và các hoạt động chuyên môn khác;

- Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế;

- Bụi cuốn, khí thải động cơ trên các tuyến đường nội bộ, phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con,... của cán bộ, y – bác sĩ, người lao động làm việc trong  trạm y tế cũng như phương tiện đi lại của người dân khi đến khám chữa bệnh.

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,...

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Khí thải từ các dung môi hữu cơ bay hơi

- Khí từ các dung môi hữu cơ bay hơi như cồn, ête,… là mùi đặc trưng và mang tính thường xuyên do các hoạt động khám chữa bệnh luôn sử dụng các loại hóa chất này. Tuy nhiên, mức độ phát tán chỉ trong phạm vi khu vực phòng khám nên không tác động nhiều đến môi trường và sức khỏe con người.

* Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế

- Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của  trạm y tế có thể làm phát sinh các chất ô nhiễm không khí từ như quá trình phân hủy kỵ khí của các chất hữu cơ có trong nước thải của bể điều hòa, bể xử lý sinh, bể xử lý bùn,… Thành phần của các chất ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là các sản phẩm của quá trình phân hủy kỵ khí vật chất hữu cơ như CH4, NH3, H2S, CO2,… Lượng khí này thường có mùi đặc trưng, gây cảm giác khó chịu cho  trạm y tế và một số hộ xung quanh. Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp khắc phục như che kín các công trình xử lý, cách ly với các công trình hạng mục khác.

* Bụi cuốn, khí thải trên các tuyến đường

- Do toàn bộ các tuyến đường nội bộ đều được nhựa hoá, 2 bên vỉa hè đều được lát gạch, bê tông hoá và trồng cây xanh nên dự báo tải lượng bụi cuốn trên toàn bộ khu vực là không đáng kể.

- Khi  trạm y tế đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông sẽ tăng lên. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT do khu vực dự án có mặt thoáng rộng, các khu vực trồng cây xanh được quy hoạch bố trí hợp lý, thông thoáng.Mức độ ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ, xảy ra trong phạm vi hẹp và mang tính tức thời.

*  Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh.

+ Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được phân loại thu gom trong các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy kín, định kỳ thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp, không tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

- Đối với mùi hôi, khí thải từ hệ thống thoát nước thải (nhà vệ sinh tự hoại, hệ thống thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải): nguồn gây tác động này dự báo không đáng kể, do các cống thoát nước được bố trí ngầm, bể tự hoại được xây ngầm, nắp bể được trát kín, không rạn nứt, được định kỳ kiểm tra phát hiện các sự cố có thể xảy ra, kịp thời xử lý.

- Các hợp chất gây mùi liên quan với nước thải chưa xử lý tại các hệ thống xử lý nước thải được trình bày ở bảng sau:

| STT | Hợp chất gây mùi | Công thức hóa học | Ngưỡng tạo mùi (ppm theo thể tích) |  | Mùi nhận biết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thấy rõ | Phát hiện |  |
| 1 | Amoniac | NH3 | 17 | 37 | Hăng, khai |
| 2 | Clo | Cl2 | 0,08 | 0,314 | Mùi clo |
| 3 | Dimethyl sulfide | (CH3)2S | 0,001 | 0,001 | Thực vật thối rữa |
| 4 | Dephenyl sulfide | (C6H5)2S | 0,0001 | 0,0021 | Mùi khó chịu |
| 5 | Ethyl mercaptan | CH3CH2SH | 0,0003 | 0,001 | Bắp cải thối |
| 6 | Hydro sulfua | H2S | <0,00021 | 0,00047 | Trứng thối |
| 7 | Methyl amin | CH3NH2 | 4,7 |  | Mùi tanh |
| 8 | Methylmercaptan | CH3SH | 0,0005 | 0,001 | Bắp cải thối |
| 9 | Skatole | C9H9N | 0,001 | 0,019 | Mùi phân |

Nguồn: Metcaft and Eddy. Wastewater Engineering. Third Edition, 1991

Với quy mô 200m3/ngày đêm, hệ thống công trình gồm các bể kín, khu vực bố trí cách xa các công trình nhà làm việc khu khám bệnh nên dự báo tác động của mùi và khí thải dự báo không đáng kể. Đối tượng chịu tác động chính: là nhân viên vận hành tại hệ thống.

* Khí thải từ hệ thống máy điều hòa

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng máy điều hòa tại các khoa phòng chức năng. Hoạt động của máy điều hòa phát sinh khí thải với thành phần chủ yếu là khí nóng, khí CFCs. Khí CFCs là nhóm hóa chất được tìm thấy trong khí thải của máy điều hòa, gây hại nhiều đến sức khỏe con người và môi trường, là nguyên nhân gây thủng tầng Ozone.

- Hiện nay trên thế giới đã cấm sử dụng khí CFC để làm lạnh. Tại Việt Nam khí CFC sẽ cấm sử dụng hoàn toàn vào năm 2030. Chính vì thế trong giai đoạn hoạt động của Dự án tất cả điều hòa đều được lắp mới hoàn toàn không sử dụng điều hòa có sử dụng các chất CFC làm lạnh để hạn chế lượng khí thải phát sinh từ điều hòa gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tại khu vực Dự án có không gian rộng, thoáng, lượng khí thải phát sinh nhỏ sẽ nhanh chóng phát tán vào môi trường nên tác động gây ô nhiễm cục bộ cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của CBCNV, bệnh nhân khám chữa bệnh tại  trạm y tế và khu vực lân cận được đánh giá là không lớn.

3.2.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải

a. Nguồn phát sinh:

Nước thải trong quá trình  trạm y tế đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Nước thải y tế;

- Nước mưa chảy tràn;

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động:

* Nước thải y tế:

Theo quy hoạch của  trạm y tế là 1000 giường bệnh, có quy hoạch khu vực xử lý nước thải 2.611,2m2 và quy hoạch hệ thống xử lý nước thải 500m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện tại chỉ thực hiện đầu tư 200 giường bệnh nên trong giai đoạn này, chủ dự án sẽ tính toán và đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho quy mô 200 giường bệnh.

Tính toán nhu cầu cấp nước

Bảng 3.19. Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Nhu cầu nước (l/người/ngày) | Tổng nhu cầu nước (m3/ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giường bệnh | Giường | 200 | 700 (*) | 140,0 |  |
| 2 | Cán bộ công nhân viên | người | 280 | 25 | 7,0 |  |
| 3 | Số lượt bệnh nhân khám bệnh | người | 500 | 15 | 7,5 |  |
| 4 | Qsh = (1+2+3) | - | - | - | 154,5 |  |
| 5 | Nhu cầu khác (rửa sàn và dich vụ) | 10% x Qsh | - | - | 15,5 |  |
| TỔNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC (4+5) |  |  |  |  | 170 |  |

Ghi chú: (*): Theo Mục 5.2.1, Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong  trạm y tế ban hành kèm theo Quyết định 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải y tế  .(ở đây bao gồm cả nước cấp cho hoạt động sinh hoạt, khám, điều trị, vệ sinh và ăn uống của bệnh nhân và 01 người nhà chăm sóc)

Theo Khoản 1, Điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải ra chiếm một tỷ lệ khoảng 100% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải y tế phát sinh tại  trạm y tế trung bình một ngày khoảng 170 m3/ngày.

Các thành phần chính của nước thải  y tế gây ô nhiễm môi trường là: Các chất hữu cơ; Các chất dinh dưỡng; Các chất rắn lơ lửng; Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Salmonella, tụ cầu, liên cầu, virus đường tiêu hóa, bại liệt, các loại kí sinh trùng, amip, nấm...; Các mầm bệnh sinh học khác trong máu, mủ, dịch, đờm, phân của người bệnh; Các loại hóa chất độc hại từ cơ thể và chế phẩm điều trị, thậm chí cả chất phóng xạ.

Bảng 3.20: Đặc trưng nước thải  trạm y tế

| STT | Chỉ tiêu ô nhiễm | Đơn vị tính | Hàm lượng cao nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 5-9 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 150 |
| 3 | COD | mg/l | 450 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 300 |
| 5 | Amoni tính theo N) | mg/l | 30 |
| 6 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 40 |
| 7 | Photpho (tính theo P) | mg/l | 8 |
| 8. | Tổng Nito | mg/l | 70 |
| 9. | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 20 |
| 10. | Coliform/100mlb | - | 81x104 |
| 11. | Vibrio cholera/100mlb | - | PHT |
| 12. | Shigella/100mlb | - | PHT |
| 13. | Salmonella/100mlb | - | PHT |

Nguồn: Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Kết quả quan trắc môi trường  trạm y tế từ năm 2010 – 2013

Nước thải y tế ngoài các yếu tố ô nhiễm thông thường như chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật, vi khuẩn, còn có những chất bẩn khoáng và hữu cơ đặc thù như các phế phẩm thuốc, các chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh, các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

Ở khu vực điều trị, lượng kháng sinh, chất khử trùng (glutaraldehyde) cao hơn nhiều lần.

Phòng thí nghiệm là nguồn phát sinh nước thải có chứa hóa chất. Hóa chất thường được sử dụng là các chất halogen, dung môi hữu cơ, tế bào (nhuộm Gram), formaldehyde,…

Nếu không xử lý nước thải tốt nước thải y tế thì thì nhiều loại dược phẩm, hóa chất, vi sinh vật ... có thể làm ảnh hưởng xấu môi trường đất, nước và không khí của khu vực. Các thành phần nguy hại trong chất thải như vi sinh vật gây bệnh, chất gây độc, gây bệnh ung thư… sẽ tạo nên những nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường sống.

Nước thải  trạm y tế là nguồn gây ô nhiễm rất nguy hiểm đến con người và môi trường xung quanh vì trong nước có chứa nhiều mầm bệnh, các hoá chất và sản phẩm chuyển hoá của chúng. Vì vậy, việc xử lý nước thải  trạm y tế đúng theo yêu cầu vệ sinh là một nguyên tắc bắt buộc đối với  trạm y tế.

* Nước mưa chảy tràn:

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau:

Tính toán lưu lượng nước mưa dựa trên số liệu thủy văn khu vực và công thức tính toán theo  TCVN 7957-2008:

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= (l/s-ha) = 349,4 (l/s-ha)

Trong đó:

- Các hệ số A, b, n, P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình, theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957:2008 ( sử dụng giá trị trung bình của Vinh và Huế),  như sau:

A = 2520; C = 0,55; b = 16; n = 0,62

t: Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Với bán kính lưu vực thoát nước xa nhất là 250m,  tính toán sơ bộ thời gian mưa tính toán khoảng 15 phút.

- P: Chu kỳ mưa. Căn cứ vào đặc điểm vùng thoát nước mưa là vùng có địa hình bàng phẳng mặt đường bê tông với diện tích lưu vực thoát nước mưa tính toán nhỏ hơn 150ha. Do đó ta lấy chu kỳ tràn cống P = 2.

Lưu lựợng nước mưa tính toán theo công thức:

Qtt =  C  q  F .

Trong đó:

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

C: Hệ số dòng chảy,

Bảng 3.21. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

F: Diện tích thu nước tính toán. F = 66.503,9m2

Bảng 3.22: Tải lượng nước mưa theo hạng mục xây dựng

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích khu đất xây dựng | 66.503,9 |  |  |
| 1 | Đất dự trữ phát triển giai đoạn sau | 41.295,1 | 0,3 | 432,86 |
| 2 | Diện tích các hạng mục công trình | 6.080,5 | 0,9 | 191,21 |
| 3 | Diện tích đất cây xanh sân bãi | 11.094,5 | 0,15 | 58,15 |
| 4 | Diện tích đất giao thông | 8.033,9 | 0,9 | 252,63 |
| Tổng lượng nước mưa |  |  |  | 934,84 |

Nguồn nước thải này có thể có chứa các chất bụi bẩn và các chất gây đục khác trên bề mặt khuôn viên công trình, nếu không được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống thủy sinh, gây tác hại xấu về mặt cảm quan (do làm tăng độ đục trong nguồn nước), gây tắc các cống thoát nước và thủy vực tiếp nhận. Tuy nhiên, theo thiết kế, diện tích khuôn viên bên ngoài là sân bê tông và có hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ ... Vì vậy, các chất gây đục và các tác nhân ô nhiễm khác có trong nguồn nước thải này không đáng kể.

3.1.2.3. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

a. Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động chuyên môn phục vụ công tác khám bệnh, sinh hoạt của người đến khám bệnh và CBCNV trong  trạm y tế, Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 20/2021/TT-BYT phân định chất thải y tế, bao gồm:

+ Chất thải lây nhiễm.

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm.

+ Chất thải y tế thông thường.

+ Chất thải rắn thông thường khác.

b. Thành phần, tải lượng

• Thành phần

* Đối với chất thải rắn lây nhiễm phải xử lý

- Thành phần chất thải rắn lây nhiễm phải xử lý

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn bao gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh;

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh);

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B;

+ Chất thải giải phẫu bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ.

* Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Bao gồm:

- Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ;

- Dung dịch rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

* Chất thải y tế thông thường

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm);

- Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực;

- Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; tro, xỉ từ lò đốt chất thải rắn y tế không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

• Ước tính tải lượng

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường về Thực trạng chất thải rắn y tế của các  trạm y tế và thách thức trong phòng dịch Covid-19, tải lượng phát thải CTR y tế trung bình 1,74 kg/giường bệnh/ngày.

Nguồn: Báo cáo của Tổng cục Môi trường ngày 04/08/2021

(Theo Báo cáo Tổng cục môi trường) CTYT thông thường (1,53 ± 0,83 kg/giường/ngày), CTNH lây nhiễm (0,22 ± 0,15 kg/giường/ngày), CTNH không lây nhiễm (0,02 ± 0,04 kg/giường/ngày).

Căn cứ vào các dịch vụ, chất lượng và năng lực quản lý của  trạm y tế, quy mô 500 lượt khám/ngày, điều trị 200 người và 280 cán bộ công nhân viên, thông số ước tính lượng rác thải y tế sinh ước tính tại  trạm y tế như sau:

- Lượng chất thải rắn phát sinh: 1,74kg/giường/ngày, trong đó:

- Lượng chất thải rắn thông thường: 1,5kg/giường/ngày, chiếm 86,2%

- Lượng chất thải rắn lây nhiễm: 0,2 kg/giường/ngày, chiếm 11,5%

- Lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm: 0,04 kg/giường/ngày, chiếm 2,3%

- Lượng chất thải phát sinh cho 1 lượt thăm khám: ước tính khoảng 0,5kg/lượt (trong đó trong đó 86,2% là chất thải thông thường, 11,5% chất thải lây nhiễm, 2,3% chất thải nguy hại khác).

Ngoài ra, theo bảng 2.23 QCVN 01:2021/BXD, Lượng CTR sinh hoạt phát sinh đối với đô thị loại III là khoảng 0,9kg/người/ngày. Theo ước tính số cán bộ công nhân viên lớn nhất tại  trạm y tế cao nhất khoảng 280 người/ngày, tuy nhiên thời gian làm việc tại  trạm y tế khoảng 8h/ngày và một số ít cán bộ ở lại nội trú hoặc trực đêm, do đó ước tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,5kg/người/ngày.

Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại  trạm y tế ước tính như sau:

Bảng 3.23. Khối lượng chất thải rắn tại  trạm y tế

| STT | Loại chất thải | Khối lượng (kg/ngày) | Tổng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm | - Điều trị: 40 - Thăm khám: 28,75 | 68,75 |
| 2 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm | - Điều trị: 8,0 - Thăm khám: 5,75 | 13,75 |
| 3 | Chất thải rắn thông thường | - Bệnh nhân: 300 - Thăm khám: 215,5 - Cán bộ CNV: 140 - Khác: 10 | 665,5 |

Trong đó, chủng loại chất thải rắn phát sinh ước tính như sau:

- Chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Bảng 3.24. Chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

| TT | Tên chất thải | Mã chất thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | 13 01 01 |
| 2 | Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | 13 01 02 |
| 3 | Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải | 13 01 03 |
| 4 | Dược phẩm không có thành phần gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải | 13 01 07 |
| 5 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | 13 02 01 |
| 6 | Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | 13 02 02 |
| 7 | Chế phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải | 13 02 03 |
| 8 | Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn | 13 03 01 |
| 9 | Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân (như nhiệt kế) | 13 03 02 |
| 10 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | 16 01 06 |
| 11 | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 |
| 12 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | 18 01 01 |
| Tổng khối lượng |  |  |

- Chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

Bảng 3.25. Chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

| TT | Tên chất thải | Mã chất thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm | 13 01 05 |
| 2 | Hoá chất thải khác với các loại trên | 13 01 06 |
| 3 | Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm | 13 02 04 |
| 4 | Hoá chất không bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại | 13 02 05 |
| 5 | Chế phẩm không có chất gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải | 13 02 06 |
| 6 | Các bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn không dính CTNH | 13 03 03 |
| 7 | Mực in (loại không có thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn phòng, sách báo) thải khác với các loại trên | 08 02 06 |
| 8 | Hộp chứa mực in (loại không có thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn phòng, sách báo) thải khác với các loại trên | 08 02 08 |
| 9 | Thủy tinh | 11 02 03 |
| 10 | Nhựa | 11 02 04 |
| 11 | Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ | 18 01 05 |
| 12 | Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải | 18 01 06 |
| 13 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải khác với loại trên | 18 02 02 |
| 14 | Bùn thải từ các quá trình xử lý nước thải khác với các loại trên | 12 06 13 |
| Tổng khối lượng |  |  |

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Bảng 3.26. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng năm

| TT | Tên chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế | 26 |
| 2 | Chất thải thực phẩm | 57,1 |
| 3 | Chất thải rắn sinh hoạt khác | 159,8 |
| Tổng khối lượng |  | 242,9 |

* Bình chứa áp suất: Bao gồm bình đựng Oxy, CO2, bình gas... Các bình chứa áp suất dễ cháy nổ khi bị thủng hay thiêu đốt, có thể làm chấn thương, bỏng, nguy hiểm đến tính mạng con người ở gần khu vực nổ.

* Chất thải rắn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

- Chất thải rắn từ song chắn rác của HTXL nước thải: Lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không nhiều do nước thải từ các khoa phòng đã được tách rác trước khi chảy về HTXLNT chung. Do đó, khối lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không đáng kể.

- Bùn thải từ bể chứa bùn: Bùn thải phát sinh từ HTXLNT khối lượng nhỏ (1,477m3/ng.đ) chủ yếu từ hố thu gom, bể điều hòa, ngăn lắng. Bùn thải được tách nước, giảm độ ẩm tại bể chứa bùn sau đó thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông thường đây là loại chất thải không nguy hại, tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng có thể chứa các thành phần nguy hại cho môi trường. Vì vậy khi bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung phát sinh thì  trạm y tế sẽ thuê đơn vị có chức năng để lấy mẫu phân tích, nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải nguy hại thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải nguy hại, nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải rắn thông thường thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải rắn thông thường.

c. Mức độ tác động:

- CTR phát sinh trong quá trình sinh hoạt của CBCNV, bệnh nhân tác động trực tiếp đến môi trường như: Mùi hôi, khí độc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, các loài động vật gặm nhấm (chuột, bọ...) sinh sôi và phát triển. Đặc trưng của chất thải rắn của  trạm y tế là chứa các vật phẩm y tế mang các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. Các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua vết trầy xước trên da, qua các niêm mạc, qua đường hô hấp, đường tiêu hoá. Một số ví dụ về sự nhiễm khuẩn gây ra do tiếp xúc với các loại chất thải y tế, các loại vi sinh vật gây bệnh và phương tiện lây truyền như sau:

| Loại nhiễm khuẩn | Vi sinh vật gây bệnh | Phương tiện lây truyền |
| --- | --- | --- |
| Nhiễm khuẩn tiêu hoá | Enterobacteria: Salmonella, Shigella spp; Vibrio cholerae; các loại giun, sán | Phân và /hoặc chất nôn |
| Nhiễm khuẩn hô hấp | Vi khuẩn lao, virus sởi, Streptococcus pneumoniae, bạch hầu, ho gà | Các loại dịch tiết, đờm |
| Nhiễm khuẩn da | Streptococcus spp. | Mủ |
| Bệnh than | Bacillus anthracis | Chất tiết của da (mồ hôi, chất nhờn) |
| AIDS | HIV | Máu, chất tiết sinh dục |
| Sốt xuất huyết | Các virus: Junin, Lassa, Ebola, Marburg | Tất cả các sản phẩm máu và dịch tiết |

Nguồn: Quản lý chất thải rắn và chất thải y tế - Bộ Y tế

- CTR y tế có khả năng lan truyền bệnh tật do ruồi, muỗi, côn trùng và phát tán các bệnh như: Thương hàn, tả lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt phát ban, viêm gan A và các bệnh truyền nhiễm khác. Đặc biệt, đối với một số chất thải như: CTR nguy hại, bệnh phẩm, các lọ đựng hóa chất gây độc tế bào, các lọ hóa chất nguy hại hết hạn... nếu không có biện pháp xử lý riêng khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước. Khi tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc qua đường hô hấp chúng có thể gây đột biến gen, ung thư và các bệnh nguy hiểm khác có tính di truyền đối với con người và động thực vật xung quanh.

- Nhiều loại hoá chất và dược phẩm được sử dụng trong các cơ sở y tế là những mối nguy cơ đe dọa sức khoẻ con người (các độc dược, các chất gây độc gen, chất ăn mòn, chất dễ cháy, các chất gây phản ứng, gây nổ, gây sốc phản vệ). Các loại chất này thường chiếm số lượng nhỏ trong chất thải y tế, với số lượng lớn hơn có thể tìm thấy khi chúng quá hạn, dư thừa hoặc hết tác dụng cần vứt bỏ. Những chất này có thể gây nhiễm độc khi tiếp xúc cấp tính và mạn tính, gây ra các tổn thương như bỏng, ngộ độc. Sự nhiễm độc này có thể là kết quả của quá trình hấp thụ hoá chất hoặc dược phẩm qua da, qua niêm mạc, qua đường hô hấp hoặc đường tiêu hoá.

Ngoài ra, việc vận chuyển các loại CTR từ các phòng, khoa của  trạm y tế đến nơi tập trung cũng là điều rất đáng quan tâm. Việc vận chuyển chất thải từ các tầng trên xuống dưới đất bằng các phương tiện vận chuyển thủ công và sử dụng cầu thang bộ làm tuyến đường vận chuyển chính thì dễ gây cản trở lưu thông trong  trạm y tế, gây cảm giác khó chịu cho những người sử dụng cầu thang bộ và sự va chạm giữa người đi bộ với dụng cụ vận chuyển chất thải khi đó cũng có thể xảy ra. Tùy theo mức độ va chạm mà có thể dẫn đến tình trạng đổ vỡ hoặc rơi rớt chất thải rắn dọc theo cầu thang, làm mất mỹ quan của  trạm y tế. Một điểm cần lưu ý nữa là các bệnh phẩm thường đi kèm với nước, máu và các loại dịch chiết khác trong cơ thể nên nếu không được vận chuyển bằng các thiết bị chứa kín cũng dễ đưa đến vấn đề rò rỉ nước bẩn dọc theo đường vận chuyển.

Đối với các thùng rác bố trí dọc theo các hành lang, góc nhà và đường nội bộ, sân bãi trong  trạm y tế, khả năng tác động đến môi trường vẫn có thể xảy ra nếu như các thùng rác này không được che đậy kỹ lưỡng, không được bố trí ở những nơi thích hợp thì có thể dẫn đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước do nước mưa hòa tan các chất độc hại và vi trùng khi rơi vào các thùng rác và chảy ngang qua đó.

Khu tập trung chất thải của  trạm y tế nếu không tổ chức có khoa học cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường như bốc mùi hôi và là nguồn lây lan các dịch bệnh. Nước và các dịch chiết tách ra từ chất thải rắn tại khu vực này thường có mức độ ô nhiễm lớn nên nếu không tổ chức thông thoát tốt (đưa đến khu vực xử lý nước thải) và vệ sinh dội rửa thường xuyên nền nhà khu tiếp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

- Đối tượng chịu tác động: nhân viên vệ sinh, CBCNV y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng dân cư.

- Không gian tác động: toàn bộ  trạm y tế.

- Thời gian tác động: thời gian hoạt động của  trạm y tế.

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

3.1.2.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a) Nguồn phát sinh:

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của  trạm y tế:

+ Hoạt động của máy phát điện trong trường hợp mất điện;

+ Hoạt động của các phương tiện lưu thông được phép lưu hành trong  trạm y tế ở các khu vực quy định (xe cứu thương, xe chở hàng hóa vào kho...);

+ Sự va chạm của các dụng cụ y khoa trên các xe đẩy chuyên dùng trong các khu điều trị bệnh và giữa các hành lang liên kết;

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực tiếp đón, khu vực khám bệnh, các phòng ban;

+ Hoạt động của các máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm, máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải...).

b) Mức độ tác động:

Tác động của tiếng ồn: Tiếng ồn tác động lên con người ở ba mức:

- Quấy rầy về mặt cơ học, làm nhiễu loạn thông tin thính giác;

- Quấy rầy về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu cho hệ thần kinh và bộ phận thính giác;

- Quấy rầy về hoạt động xã hội, trong đó có cả hoạt động tư duy và tập trung tư tưởng.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người dẫn đến các biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý và thậm chí cả bệnh lý, là một trong các nguyên nhân gây ra căn bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp, mất ngủ và giảm trí nhớ. Với cường độ âm thanh lớn, tiếng ồn có thể gây ra tác động xấu đến thính giác, làm tổn thương chức năng thính giác và ở mức độ cao, có thể gây ra chói tai, thậm chí thủng màng nhĩ. Tiếng ồn còn gây ảnh hưởng đến tim mạch như tăng nhịp tim, mạch, huyết áp, làm ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày.

Thực tế tại các cơ sở y tế tiếng ồn luôn được giám sát, đảm bảo ở mức độ cho phép để bệnh nhân luôn có môi trường thăm khám chữa bệnh tốt nhất. Các nguồn gây ồn khác như nguồn phát sinh từ máy phát điện dự phòng thì chỉ sử dụng trong một số thời điểm mất điện, máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải được bố trí xa các khoa phòng, các máy móc thiết bị khác đều có mức độ ồn rất thấp do đó tác động của tiếng ồn dự báo không đáng kể.

3.1.2.5. Tác động do tia bức xạ

Rò rỉ bức xạ ở khu vực khoa X-Quang là khả năng ô nhiễm tiềm tàng, có tính chất tích lũy. Mức tác động của tia bức xạ lên con người được tính bằng đơn vị mSilvert (ký hiệu mSv), hay pico Curie (ký hiệu (pCi). Theo Ủy Ban An toàn Bức xạ Quốc tế, liều lượng giới hạn cho phép được tiếp nhiễm các loại bức xạ trong một năm là 1mSv điều đó có nghĩa là trong vòng một năm, mỗi người dân bình thường không nên nhận một liều lượng bức xạ nhân tạo quá 1mSv.

Tia bức xạ khi hấp thụ vào người với liều lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây tổn thương tế bào, tổn thương thứ cấp, tổn thương phôi bào, biến đổi cấu trúc ADN trong tế bào sống, làm gia tăng nguy cơ tế bào đột biến, dẫn tới bệnh ung thư.

Người bệnh bị chiếu xạ với liều cao có thể dẫn đến các tổn thương như: phá hủy tế bào, kích thích một số phản ứng có hại trong cơ thể và ngoài môi trường gây ra những tác động có hại mang tính chất tiềm tàng, tăng xác suất ung thư cho người bị chiếu tia bức xạ.

Các cán bộ y tế, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với các bức xạ ion này có thể có các biểu hiện ảnh hưởng như vô sinh, suy giảm bạch cầu, sùi tay, sinh con dị dạng hoặc quái thai, có thể dẫn đến ung thư hoặc nhẹ hơn có thể dẫn đến mẫn cảm dị ứng.

- Đối tượng chịu tác động: chủ yếu là CBCNV làm việc tại khoa chuẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân chuẩn đoán và điều trị bệnh bằng biện pháp chụp chiếu (X-quang). Ngoài ra còn có các CBCNV khác làm việc tại  trạm y tế và bệnh nhân khác.

Đặc biệt do tính chất nghề nghiệp, những nhân viên bức xạ y tế trong quá trình hành nghề có thể chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mặc dù tổng liều hấp thụ mà họ phải nhận trong một năm có thể vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng do sự cảm nhiễm mang tính cá thể khác nhau, nên vẫn có thể xuất hiện một số biến đổi sinh học không mong muốn như giảm số lượng các tế bào máu và tạo máu, giảm tuổi thọ, đục thủy tinh thể, tăng khả năng mắc bệnh lý ác tính...

- Phạm vi tác động: trong khu vực khoa chuẩn đoán hình ảnh.

- Thời gian tác động: trong thời gian chiếu chụp và tích lũy lâu dài

3.1.2.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

a. Mặt tiêu cực:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh và văn hóa tại khu vực Dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số hoạt động thiếu lành mạnh như trộm cắp tài sản, mâu thuẫn xã hội trong cộng đồng dân cư rất dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bị giảm sút.

b. Mặt tích cực:

- Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phường Quảng Thọ nói riêng, thị xã Lệ Thuỷ cũng như tỉnh nhà nói chung, cụ thể như sau:

+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận cộng đồng địa phương trong việc tham gia vận hành và quản lý các công trình liên quan.

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng, mỹ quan cho khu vực.

+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

+ Hình thành nên một  trạm y tế mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân.

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương và quá trình đô thị hóa tại thị xã Lệ Thuỷ.

3.1.2.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

a. Sự cố cháy nổ:

Đặc điểm hoạt động của Cơ sở y tế là đòi hỏi phải sử dụng và dự trữ một số chất khí như: bình đựng oxy, bình khí y tế như: bình khí dung, cồn, ete. Các loại khí, đều rất dễ gây ra cháy, nổ. Ngoài ra,  trạm y tế còn dự trữ một số lượng tương đối lớn các vật dụng dễ cháy khác như chăn màn, nệm, bông băng,..., các loại bao bì giấy, gỗ, rác thải cũng là những chất dễ cháy. Bản chất của quá trình gây cháy nổ có thể được chia ra thành 4 nhóm chính:

- Nhóm 1: lửa cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như: chăn màn, nệm, bông, băng, giấy, gỗ, rác thải,…;

- Nhóm 2: lửa cháy do các chất khí, hoá chất và nhiên liệu lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, khí oxy, cồn, ête, khí ga, khí y tế;

- Nhóm 3: lửa cháy do các thiết bị điện;

- Nhóm 4: cháy nổ do sét đánh.

Các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể là:

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn, ête qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa;

- Các bình chứa, thiết bị sử dụng oxy hoặc đường ống dẫn không đảm bảo thông số kỹ thuật bị rò rỉ,…;

- Dự trữ các loại hóa chất, nhiên liệu tại kho chứa hóa chất không đúng quy định;

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa bình ôxy, chăn màn, bông băng,…;

- Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao;

- Sự cố về các thiết bị điện;

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ,…

Hậu quả do sự cố cháy nổ xảy ra nghiêm trọng và nặng nề. Bệnh nhân chủ yếu là những người có khả năng di chuyển hạn chế, khó khăn trong quá trình thoát nạn. Khói lửa cũng nguy hiểm đối với bệnh nhân nặng, bị tim, các bệnh về hệ hô hấp, thể lực kém và đặc biệt là trẻ sơ sinh vì sức đề kháng thấp, khả năng chịu đựng trong môi trường độc hại kém. Cháy nổ gây bỏng nặng, chấn thương cơ học, nghiêm trọng hơn gậy đổ sập công trình, thiệt hại lớn về người và tài sản như phá hủy nhà cửa, trang thiết bị y tế,…

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Không gian tác động: toàn bộ  trạm y tế và khu vực xung quanh.

- Thời gian tác động: thời điểm xảy ra cháy nổ và lâu dài.

b. Sự cố an toàn giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ giao thông khu vực, sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường đặt biệt là giao thông khu vực gần dự án. Dưới đây là những tác động có thể xảy ra:

- Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: gia tăng số lượng phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.

- Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông.

- Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân.

c. Sự cố tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp, lây nhiễm chéo làm lan truyền bệnh

Trong quá trình hoạt động của  trạm y tế, hoạt động khi điều khiển các thiết bị, máy móc phục vụ khám chữa bệnh, điều trị bệnh dễ xảy ra tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Sử dụng thiết bị, máy móc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Cán bộ vận hành thiết bị máy móc sai quy định;

- Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động đúng cách, thiếu thận trọng trong các thao tác như: mổ, tiêm, lấy máu,...

- Xử lý không an toàn đối với các chất lây nhiễm. Trong quá trình điều trị bệnh nhân, phân loại, thu gom, xử lý chất thải lây nhiễm không sử dụng các phương tiện bảo hộ. Hậu quả của sự cố này có thể gây nguy cơ lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân cho y, bác sĩ đặc biệt là các bệnh dễ truyền nhiễm, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của CBCNV làm việc trong  trạm y tế và có thể dẫn đến tử vong. Trong thời gian mang mầm bệnh có thể lây lan sang người khác và mức độ ảnh hưởng sẽ lan rộng ra cộng đồng và nảy sinh các vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn của  trạm y tế có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các khoa, đặc biệt là từ khoa truyền nhiễm. Khoa truyền nhiễm là nơi để phát hiện, cách ly và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm đến lúc khỏi triệt để, nghĩa là hết khả năng lây truyền bệnh sang người khác. Tuy nhiên, nếu công tác tổ chức, phòng ngừa lây nhiễm, chế độ vận hành trong khoa không tốt, sẽ dẫn đến tích tụ thành một khu vực chứa tác nhân lây nhiễm nguy hiểm, không chỉ gây nguy hại các khoa phòng xung quanh, đến địa phương và có thể gây ra những vụ dịch bệnh lớn trong phạm vi của  trạm y tế và bên ngoài nhân dân.

Việc lây chéo có thể xảy ra giữa bệnh nhân với bệnh nhân (tai nạn điều trị), hoặc giữa bệnh nhân với nhân viên (tai nạn lao động), làm cho bệnh chính trở nên nặng thêm, gây biến chứng, tăng tỷ lệ tử vong. Nguyên nhân lây chéo có thể do nhiễm bệnh từ trước khi vào  trạm y tế (đang thời kỳ ủ bệnh), vào  trạm y tế mới phát bệnh, hoặc lây chéo trong khi nằm  trạm y tế do chẩn đoán sai nên không xếp bệnh nhân đúng buồng, do bệnh nhân không chấp hành nội quy đi lại và tiếp xúc bừa bãi, do nhân viên không chấp hành đúng chế độ làm lây lan mầm bệnh từ ngoài vào hoặc từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, do chế độ khử trùng tẩy uế buồng bệnh không đảm bảo...

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV đặc biệt là các y tá là những đối tượng có nguy cơ nhiễm cao nhất, do họ phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, những vật sắc nhọn bị nhiễm máu bệnh nhân gây nên, ngoài ra những bệnh nhân trong  trạm y tế và người nhà bệnh nhân cũng chịu nhiều tác động.

- Không gian tác động: toàn bộ  trạm y tế.

- Thời gian tác động: hoạt động của  trạm y tế.

d. Sự cố an toàn thực phẩm

trạm y tế có căng tin phục vụ cho cán bộ viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên trong quá trình sử dụng có khả năng gây ra sự cố ngộ độc thực phẩm do một số nguyên nhân sau:

- Do nguồn thực phẩm đưa về chế biến có hàm lượng chất hóa học cao hoặc bị nhiễm các vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy,...

- Do sử dụng các loại thực phẩm có sẵn chất độc như các loại nhuyễn thể bị hư hỏng, khoai tây mọc mầm, nấm mốc, nấm men,...

- Do việc chế biến tại nhà bếp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một số sản phẩm bị biến chất, ôi thiu,...

- Do các mặt hàng quá hạn sử dụng,...

Đối tượng chịu tác động: ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV, bệnh nhân trong  trạm y tế và người nhà bệnh nhân sử dụng thực phẩm.

e. Sự cố hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại thì hệ thống xử lý nước thải có thể gặp sự cố từ các nguyên nhân sau:

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Sau khi thực hiện thi công hệ thống xử lý nước thải mới cần tiến hành vận hành thử nghiệm để đảm bảo quá trình vận hành đúng theo thiết kế và đảm bảo nước thải xử lý đúng theo quy chuẩn hiện hành. Hoạt động vận hành thử nghiệm sẽ có các sự cố có thể xảy ra như:

+ Hệ thống xử lý nước thải chưa thi công đúng theo thiết kế đã được phê duyệt. Kích thước các bể lưu chứa không đúng dẫn đến thời gian lưu chứa không đủ để đảm bảo hiệu quả xử lý.

+ Các bơm nước, sục khí hoạt động không đúng theo công suất thiết kế gây tắc nghẽn hệ thống dẫn đến nước thải đầu ra không đạt Quy chuẩn hiện hành.

- Trong quá trình vận hành

+ Do quá trình vận hành hệ thống xử lý không theo đúng quy định sử dụng;

+ Do quá trình thi công không theo đúng thiết kế ban đầu;

+ Do hỏng hóc các thiết bị của hệ thống;

+ Vượt quá công suất xử lý nước thải...;

+ Hệ thống các đường ống thoát nước có thể bị tắc nghẽn, rò rĩ do hoạt động lâu ngày gây ách tắc lưu thông.

Nếu không có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời sẽ có khả năng sẽ không xử lý nước thải của  trạm y tế đạt quy chuẩn xả thải gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường khu vực, sinh hoạt hàng ngày của CBCNV, hoạt động khám bệnh và nhân dân xung quanh khu vực  trạm y tế.

f. Sự cố lượng bệnh nhân quá tải so với thiết kế của Dự án

Khi Dự án đi vào hoạt động có thể xảy ra sự cố số lượng bệnh nhân vượt quá so với thiết kế số giường bệnh của Dự án do một số nguyên nhân:

- Bùng nổ dịch bệnh đồng loạt trên toàn bộ khu vực, dẫn đến tất cả các cơ sở y tế đều quá tải.

- Tại các tuyến cơ sở tuyến huyện còn tồn tại một số hạn chế: trang thiết bị không đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị bệnh, đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn.

- Khi sự cố quá tải tại  trạm y tế xảy ra sẽ gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh: các cơ sở hạ tầng y tế không đáp ứng được yêu cầu như thiếu trang thiết bị, nhân lực, giường bệnh các bệnh nhân phải ghép giường làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, giảm hiệu quả điều trị bệnh tại viện. Ngoài ra, sự cố xảy ra còn gây gia tăng lượng chất thải rắn y tế phát sinh làm khó khăn trong việc thu gom và quản lý, quá tải cho hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và đặc biệt gây quá tải đối với hệ thống XLNT tập trung làm tăng nguy cơ ô nhiễm nước tại thủy vực tiếp nhận.

g. Sự cố thiên tai như bão lũ, dông sét...

Mưa bão dẫn đến hiện tượng ngập lụt trong khu vực, gây ra các tác động: hư hỏng máy móc thiết bị, phát sinh dịch bệnh.

- Sự cố bão lũ mạnh có thể gây đổ, nứt các khối nhà dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và của, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Sự cố sét: Sự cố sét có thể xảy ra ở khu vực Dự án gây ảnh hưởng đến hệ thống và các trang thiết bị điện, điện tử trong hệ thống, ngoài ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân trong cán bộ nhân viên.

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Không gian tác động: toàn bộ  trạm y tế.

- Thời gian tác động: hoạt động của  trạm y tế.

h. Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường:

Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế.

i. Sự cố đối với khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế:

Nếu nước mưa chảy tràn tràn qua, trường hợp chất thải lây nhiễm không được vận chuyển đi xử lý theo đúng thời hạn thì sẽ bốc mùi hôi thối, có khả năng lây nhiễm, phát tán mầm bệnh ra môi trường xunh quanh khu vực, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường sống và làm việc khu vực dự án.

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

A. Giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

3.2.2.1. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí

* Khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV  trạm y tế và người đến khám bệnh

- Hệ thống đường giao thông nội bộ  trạm y tế được bê tông hóa hoàn toàn, cây xanh được trồng dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời ngăn cản, hạn chế khí thải, bụi thải phát tán và cải thiện môi trường không khí xung quanh.

- Bãi đỗ xe được bố trí ngay cổng ra vào, nghiêm cấm toàn bộ phương tiện giao thông đi lại trong khuôn viên của  trạm y tế. Trong khuôn viên chỉ có hoạt động của xe điện chở bệnh nhân và xe chuyên dụng như cứu thương, chở nguyên vật liệu, thuốc,... Hạn chế tối đa bụi và khí thải phát sinh.

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ trong  trạm y tế.

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng các xe của  trạm y tế. Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ.

- Kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa các xe ra vào trong khu vực, tốc độ tối đa khi đi vào khu vực  trạm y tế là 5-10km/h.

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng

- Chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố mất điện.

- Sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn quy định loại máy và có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Máy phát điện được đặt ở khu vực bên ngoài, trong nhà để máy phát điện, riêng biệt các khối nhà chức năng.

- Khu vực để máy phát điện thông thoát và có cửa sổ thông gió.

* Biện pháp giảm thiểu mùi do các loại hóa chất bay hơi, nhà vệ sinh

- Hơi hóa chất, dung môi bay hơi, chất tẩy rửa, chất khử trùng,...phát sinh từ các khu vực phòng khám, điều trị, phòng xét nghiệm,…được kiểm soát ở mức cho phép bằng cách trang bị hệ thống quạt và hệ thống thông gió hoạt động liên tục đảm bảo lưu thông và trao đổi khí với bên ngoài.

- Khu vực vệ sinh thiết kế hệ thống gió thải. Tất cả các khu vệ sinh được sử dụng hệ thống hút gió thải cơ học.

- Bố trí bộ phận nhân viên phục vụ công tác vệ sinh, lau, rửa thường xuyên những nơi phát sinh mùi hôi như: nhà vệ sinh, sàn nhà, khu vực phòng khám, chữa bệnh, khu vực phòng thu rác, phòng chứa đồ bẩn, kho chứa hóa chất thường xuyên được dọn dẹp,...

* Khí thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

- Hệ thống thu gom nước thải kín, đúng quy định do đó nước thải thoát nhanh, không gây phân hủy chất hữu cơ trong thời gian lưu trữ trong cống thoát.

- Hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế được vận hành thường xuyên.

- Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng là hệ thống cống kín.

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn nhằm tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên  trạm y tế với độ che phủ đạt trên 30% để vừa tạo cảnh quan vừa góp phần làm trong sạch không khí.

* Khí thải, mùi hôi từ khu vực lữu giữ rác thải

- Thời gian lưu giữ rác thải phải tuân thủ theo Thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, cụ thể:

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm không quá 2 ngày.

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm trong tủ bảo quản lạnh dưới 80C thời gian lưu giữ tối đa là 7 ngày.

- Rác thải  trạm y tế được thu gom và phân loại tại nguồn, rác thải được bọc kín trong bao trước khi đưa đến khu tập kết chất thải tập trung do đó hạn chế được mùi hôi.

- Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, phun tiệt trùng sàn nhà.

* Mùi hôi thức ăn tại khu vực nhà bếp

- Thường xuyên lau chùi, vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp, thức ăn thừa phải được đựng trong các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng thu mua hàng ngày với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn; lắp đặt các máy hút mùi trong khu vực nhà bếp để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước

a. Nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

- Đối với nước thải xám: Nước thải từ hoạt động vệ sinh tay chân được đấu nối vào các tuyến ống PVC D168, D114, D90, i =1-2% để dẫn ra các tuyến cống thoát nước thải D 250  được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế.

- Đối với nước thải đen: Được thu gom từ nhà vệ sinh của  trạm y tế theo các tuyến ống PVC D168, D114, D90, i =1-2% dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn sau đó thu gom vào các tuyến cống thoát nước thải D 250 được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế để tiếp tục xử lý.

Với quy mô của  trạm y tế, hệ thống bể tự hoại được thiết kế và bố trí như sau:

(Có bản vẽ bố trí các bể tự hoại sau phần Phụ lục)

Bảng 3.27. Thống kê số lượng và khối lượng bể tự hoại

| Bảng tính khối tích bể tự hoại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Bể tự hoại | N | Wn | Wc | ∑Wp | Đơn vị | Số lượng | Wp (m3) |
| 1 | Bể tự hoại 1: 96 Giường Bệnh | 96 | 160.0 | 7.62 | 168 | m3 | 1 | 168.0 |
| 2 | Bể tự hoại 2: 24 Giường Bệnh +140 nhân viên+250 người khám bệnh | 414 | 25.0 | 24.65 | 50 | m3 | 1 | 50.0 |
| 3 | Bể tự hoại 3: 14 Giường Bệnh +20 nhân viên+80 người khám bệnh | 114 | 14.4 | 15.72 | 31 | m3 | 1 | 22.0 |
| 4 | Bể tự hoại 4: Giường Bệnh +20 nhân viên+80 người khám bệnh | 111 | 12.0 | 15.54 | 28 | m3 | 1 | 19.0 |
| 5 | Bể tự hoại 5: 11 Giường Bệnh +20 nhân viên+61 người khám bệnh | 96 | 11.6 | 13.75 | 26 | m3 | 1 | 18.0 |
| 6 | Bể tự hoại 6: 11 Giường Bệnh +20 nhân viên+90 người khám bệnh | 121 | 12.3 | 17.32 | 30 | m3 | 1 | 20.0 |
| 7 | Bể tự hoại 7: 11 Giường Bệnh +20 nhân viên+25 người khám bệnh | 56 | 10.0 | 6.01 | 17 | m3 | 1 | 14.0 |
| 8 | Bể tự hoại trục 8: 11 Giường Bệnh +20 nhân viên+20người khám bệnh | 51 | 9.7 | 4.23 | 14 | m3 | 1 | 13.0 |
| 9 | Bể tự hoại trục 9: 11 Giường Bệnh +20 nhân viên+60 người khám bệnh | 91 | 11,7 | 14,35 | 27 | m3 | 1 | 18.0 |
| 10 | Bể tự hoại trục 10: 20 nhân viên | 20 | 0.4 | 1.19 | 3 | m3 | 1 | 3.0 |

Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở

- Nước thải giặt là: Được thu gom từ khu vực giặt là của  trạm y tế đấu nối vào hệ thống xử lý hóa lý (trung hòa pH) trước khi dẫn vào các tuyến cống thoát nước thải D 250 được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế để xử lý.

- Nước thải từ khu vực nhà ăn: Được gom từ khu vực nhà ăn theo các tuyến ống PVC D90, i =1-2% dẫn vào các tuyến cống thoát nước thải D 250  được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của  trạm y tế để xử lý.

b. Xử lý nước thải y tế

-  Đối với nước thải từ phòng xét nghiệm:

+ Các hóa chất và các chất sau khi được phân tích trong máy sẽ được xả xuống can đựng dung tích 20l đã bỏ sẵn hóa chất Cloramin B hàm lượng 1%. Sau khi can đựng đầy sẽ tiến hành đổ vào bồn thu bằng Inox để về hệ thống xử lý hóa lý trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của  trạm y tế.

+ Với các lọ đựng mẫu sau khi phân tích được sục rửa tại bồn Inox, nước thải được chảy về hệ thống bể xử lý hóa lý trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của  trạm y tế. Nước thải sau khi xử lý hóa lý sẽ loại bỏ các thành phần vi khuẩn, vi nấm, hóa chất độc hại, đồng thời sau khi qua bể lắng sẽ loại bỏ một phần các cặn lơ lững trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của  trạm y tế.

- Nước thải y tế phát sinh từ các hoạt động khám bệnh của  trạm y tế được thu gom từ các khoa phòng, hệ thống bể xử lý hóa lý trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của  trạm y tế.

Dự kiến thông số nước thải đầu vào và yêu cầu đầu ra của nước thải như sau:

Bảng 3.28. Thông số nước thải đầu vào và yêu cầu đầu ra của nước thải

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thông số đầu vào (Mục 3.2.1.2) | Thông số đầu ra QCVN 28:2010/BTNMT, cột A (k = 1,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m³/ngày | 200 | - |
| 2 | pH | - | 5 ÷ 9 | 6,5 ÷ 8,5 |
| 3 | BOD5 (20°C) | mg/l | 300 | 30 |
| 3 | COD | mg/l | 450 | 50 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 150 | 50 |
| 6 | Nitrat | mg/l | 40 | 30 |
| 7 | Amoni | mg/l | 30 | 5 |
| 8 | Tổng nito | Mg/l | 70 | - |
| 9 | Phot phat | mg/l | 8 | 6 |
| 10 | Dầu mỡ | mg/l | 20 | 10 |
| 11 | T-Coliforms | MPN/100ml | 81x104 | 3.000 |

Theo tính toán tại Mục 3.2.1.2. cho thấy tổng lượng nước thải y tế phát sinh tại  trạm y tế trung bình một ngày khoảng 170 m3/ngày. Nước thải được thu gom theo các tuyến ống D250-315 bố trí dọc các tuyến đường nội bộ và dẫn về khu xử lý nước thải tập trung được bố trí ở gốc phía Tây Nam dự án.

Với lượng nước thải phát sinh hàng ngày của  trạm y tế là 4m3/ngày. Chúng tôi đưa ra được sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải với công suất khoảng 5m3/ngày đêm của  trạm y tế như sau (theo quy hoạch  trạm y tế có bố trí khu đất xử lý nước thải là 211,2m2 và hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày đêm):

Hình 3.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải  trạm y tế

* Thuyết minh công nghệ

- Hố thu gom

Nước thải từ hệ thống thu gom nước thải được dẫn qua giỏ lược rác thô trước khi vào hố thu gom. Giỏ lược rác thô có nhiệm vụ giữ lại các rác thải có kích thước lớn (>10mm) để tránh tình trạng nghẹt đường ống, bơm dẫn đến giảm tuổi thọ thiết bị và hệ thống.

Hố thu là nơi tập trung nước thải từ các nhà máy trong một khoảng thời gian vừa đủ, sau đó bơm chìm bơm lên giỏ lược rác tinh. Hố thu không có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc tập trung và phân phối nước thải đến các công trình xử lý phía sau.

- Bể tách mỡ

Tại đây có đặt giỏ lược rác tinh có nhiệm vụ giữ lại các rác thải có kích thước nhỏ (>2mm) để tránh tình trạng nghẹt đường ống, hệ thống phân phối khí giảm tuổi thọ thiết bị và hệ thống.

Bể tách mỡ dùng để tách dầu mỡ thừa sau quá trình sơ chế, vệ sinh ra khỏi hệ thống nước thải, nhằm loại bỏ hoàn toàn mỡ thừa ra khỏi nước thải, giảm thiểu tình trạng tích tụ cặn bẩn quá nhiều gây tắc đường ống nước thải.

- Bể điều hòa

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải (pH, COD, TSS, TN…) trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. Đặc biệt, một phần chất hữu cơ và cặn được xử lý trong bể, ổn định nồng độ trong công trình xử lý sinh học, vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, bể điều hòa lưu lượng và nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng như chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì một cách ổn định.

- Bể sinh học thiếu khí Anoxic

Bể Anoxic được sử dụng nhằm khử nitrat thành nitơ tự do với sự tham gia của vi sinh vật dị dưỡng thiếu khí. Lượng nitrate này hình thành từ sự chuyển hóa amoni và nitơ hữu cơ tại Bể Aerotank.

Một số thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ:

(1) Thời gian lưu nước của Bể Anoxic (HRT);

(2) Nồng độ vi sinh trong bể (MLVSS);

(3) Tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ Bể Aerotank và Bể lắng sinh học;

(4) Hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học;

(5) Nhiệt độ;

(6) Oxy hòa tan;

Quá trình  khử nitrate:

NO3- + 1,08 CH3OH + H+   0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O

Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho vi sinh khử nitrate. Nước thải sau khi khử nitrate ở Bể Anoxic tiếp tục tự chảy qua Bể Aerotank.

- Bể sinh học hiếu khí Aerotank

Vai trò của Bể sinh học hiếu khí Aerotank:

(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí;

(2) Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho Bể Anoxic phía trước thông qua nhóm vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.

Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học từ cuối Bể Aerotank được bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để cung cấp nguồn nitrat. Tỷ lệ tuần hoàn (IR) được tính toán dựa trên nồng độ nitrat đầu vào và yêu cầu nồng độ đầu ra, tỷ lệ này thường được chọn từ 2 – 4.

Máy thổi khí được vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí, trong điều kiện được cấp oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn:

Enzyme

Oxy hóa các chất hữu cơ:

CxHyOz + O2                    CO2 + H2O + H

Tổng hợp tế bào mới:

Enzyme

CxHyOz + NH3 + O2                             Bacterial cell + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H

Phân hủy nội bào:

Enzyme

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ trong 
nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng. 
Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật dị dưỡng, Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrate hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây:

Nitrosomonas:

NH3 + 3/2 O2→ NO2- + H+ + H2O + biomass

Nitrobacter:

NO2- + 1/2 O2 → NO3- + biomass

Việc sục khí liên tục nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể sinh học hiếu khí không được nhỏ hơn 2 mg/L.

Tốc độ sử dụng oxy hòa tan trong bể phụ thuộc vào:

(1) Tỷ số thức ăn trên vi sinh vật (F/M);

(2) Nhiệt độ;

(3) pH và độ kiềm;

(4) Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất;

(5) Lượng các chất cấu tạo tế bào;

(6) Hàm lượng oxy hòa tan;

(7) BOD5/TKN

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Zoogloea, Nocardia, Pseudomonas, Achromobacter, Flacobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải đưa vào hệ thống cần có hàm lượng TSS không vượt quá 150 mg/L, hàm lượng dầu mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5. Nước thải sau khi được xử lý tại Bể Aerotank được tự chảy qua Bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học

Tại đây, xảy ra quá trình tách bông bùn vi sinh ra khỏi nước thải dưới tác dụng của lắng trọng lực. Phần bùn sau lắng được bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để đảm bảo nồng độ vi sinh trong bể, một phần bùn (xả bùn dư) được bơm về bể chứa bùn để phân hủy bùn, giảm lượng bùn phát sinh. Nước thải sau lắng (nước trong) được tự chảy sang Bể trung gian.

- Bể trung gian

Bể trung gian có nhiệm vụ lưu trữ nước để bơm qua bồn lọc áp lực.

- Bồn lọc áp lực

Nhiệm vụ chính của bể này là lọc bỏ một phần các tạp chất, chất rắn lơ lửng trong nước thải. Nước sẽ được đưa vào trong bể nhờ vào hệ thống phễu. Khi chảy qua lớp cát lọc, vật liệu lọc hoặc lớp đỡ sẽ đi tới hệ thống thu nước trong. Ở quá trình này, những tạp chất có trong nước đã được giữ lại một phần tại lớp cát lọc nên chất lượng nước đã được cải thiện đáng kể. Sau đó, nước chảy vào đáy bể và phát theo mạng lưới ống dẫn nước. Trong quá trình rửa bể, nước từ các đường ống áp lực sẽ bị đẩy ngược từ dưới lên trên thông qua lớp cát lọc và phễu thu. Sau đó, chảy xuống mương thoát nước phía dưới bể thông qua hệ thống đường ống thoát nước. Nước sạch sau bồn lọc áp lực sẽ được đưa vào bể khử trùng

- Bể khử trùng

Tại đây, hóa chất khử trùng (Cloramin B) được bơm định lượng châm vào để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform… có trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau Bể khử trùng đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột A: được phép xả thải ra nguồn tiếp nhận, kết thúc quá trình xử lý.

- Bể chứa bùn

Bùn phát sinh tại Bể lắng hóa lý và bùn sinh học được bơm về Bể chứa bùn. Tại đây được cấp khí nhằm mục đích ổn định bùn thải (phân hủy bùn) và giảm khối lượng bùn thải.

* ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

Với sự kết hợp các quá trình sinh học, công nghệ cho mức hiệu quả cao cũng như ổn định chất lượng nước sau xử lý trong quá trình vận hành dù nước thải vào có tính chất biến động. Ưu điểm chung của công nghệ xử lý:

Nước sau xử lý: tính ổn định cao và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp QCVN 28:2010/BTNMT, cột A (kq = kf = 1,0).

Quá trình xử lý sinh học: là quá trình xử lý Nitơ, phospho, chất hữu cơ tổng hợp, 
trong đó, các quá trình nitrification (nitrate hóa), denitrification (khử nitrate / khử N) 
xảy ra liên tục trong các bể sinh học thiếu khí, bể sinh học hiếu khí, quá trình denitrification (khử N) sử dụng nguồn hydrocacbon của nước thải, không cần bổ sung nguồn hydrocacbon bên ngoài, hạn chế sự phát triển các vi khuẩn dạng sợi (filamentous) thường gây nên hiện tượng đóng bánh, khó lắng trong bể lắng.

Quá trình denitrification (khử nitrate / khử N)  xảy ra, nâng cao pH, độ kiềm của nước thải, tạo ra oxy giúp cho quá trình nitrification xảy ra tiếp theo thuận lợi, giảm lượng khí cần cung cấp cho quá trình xử lý nitơ.

Tóm lại, ưu điểm nổi bật của công nghệ này là:

Hiệu quả xử lý nitơ, phospho rất cao;

Giảm sự phát triển của vi sinh dạng sợi, tạo điều kiện tốt cho quá trình lắng thứ cấp;

Tiết kiệm một phần năng lượng sục khí, do một phần chất hữu cơ đã được xử lý;

Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình oxy hóa amonia do chất hữu cơ giảm trong giai đoạn thiếu khí.

Hệ thống cấp khí Bể hiếu khí: sử dụng máy thổi khí và đĩa phân phối khí 
dạng vi bọt có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng. So với các biện pháp cấp khí khác như máy làm thoáng bề mặt, máy sục khí dạng Ejector, biện pháp cấp khí này tiết kiệm từ 30 – 40%. Ngoài ra, việc sử dụng máy thổi khí đặt trên cạn rất dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng do có sử dụng thiết bị dự phòng.

Tất cả thiết bị sử dụng trong hệ thống được chọn là loại chuyên dùng từ các nhà 
cung cấp nổi tiếng trong lĩnh vực xử lý nước thải, có hiệu suất cao, độ bền cao, phù hợp với môi trường nước thải. Số vòng quay các động cơ (bơm, máy thổi khí,…) được chọn tương ứng với tốc độ thấp, nhằm đảm bảo tuổi thọ của máy dài.

Quá trình vận hành hệ thống đơn giản: tất cả các thiết bị đều có thể điều khiển 
theo 2 chế độ (tự động hoặc/và bằng tay), kể cả quá trình châm hóa chất, điều này 
giảm nhẹ công tác vận hành, tiết kiệm chi phí điện năng, hóa chất, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý luôn ổn định và đạt yêu cầu.

* TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ

a/ Bể thu gom

[Nguồn: “Lâm Minh Triết (2015), Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Trang 415, NXB ĐHQG TPHCM”]

Thời gian lưu tối thiểu cho Hố thu gom 10 – 30 phút.

Kích thước (L×W×H)			: 3,25 m × 1,5 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			: 2,0 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			: 9,75 m3

Số lượng					: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)			: 1,1 giờ

Hệ số không điều hòa			: k = 2

Thời gian lưu thực tế			: 0,55 giờ (thỏa).

b/ Bể tách dầu mỡ và lắng cặn

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery].

Thời gian lưu từ  1,5 – 2,0 giờ.

Kích thước (L×W×H)			: 3,5 m × 2,0 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			: 3,7 m

Diện tích ngang				: 7,0 m2

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			: 25,9 m3

Số lượng					: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)			: 3,1 giờ

Hệ số không điều hòa			: k = 2

Vận tốc thực tế				: 1,55 giờ (thỏa).

c/ Bể điều hòa

[Nguồn:“Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ (2015), Xử lý nước thải (tập 1), Trang 162,
NXB Xây Dựng”].

Thời gian lưu tối thiểu cho Bể điều hoà 4 – 8 giờ.

Kích thước (L×W×H)			: 5,5 m × 3,5 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			: 3,7 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			: 71,23 m3

Số lượng					: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)			: 8,5 giờ (thỏa).

d/ Bể sinh học Anoxic

Lưu lượng nước thải	: Q = 200 m3/ngày.đêm

Lưu lượng trung bình giờ	: Qh = 8,33 m3/h

Nồng độ tổng nitơ đầu vào	: TNvào = 70 mg/L

Nồng độ tổng nitơ đầu ra	: TNra =  24 mg/L

Nồng độ COD đầu vào	: CODvào = 441 mg/L

Nồng độ COD đầu ra	: CODra = 39 mg/L

Nồng độ bùn sinh học	: MLVSS = 2.200 mg/L

Thời gian lưu bùn	: SRT = 40 ngày

Hệ số tăng sinh khối	: Y = 0,4 mgVSS/mgCOD

Hệ số phân hủy nội bào	: kd = 0,06/ngày

Nhiệt độ nước thải thấp nhất	: t = 200C

Hệ số tăng sinh khối theo quan sát:

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp 
sinh học, Trang 169, NXB Giáo Dục Việt Nam].

Yobs = Y/[(1 + kd × SRT)]

= 0,4/[(1 + 0,06 × 40)] = 0,118 mgVSS/mgCOD

Khối lượng bùn sinh học tạo ra mỗi ngày:

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp 
sinh học, Trang 174, NXB Giáo Dục Việt Nam].

PX = [Yobs × (CODvào - CODra) × Q]/1.000

= [0,118 × (441 - 39) × 200]/1.000 = 9,48 kgVS/ngày.đêm

Quy đổi bùn sinh học về TSS (chọn VSS/TSS = 0,85):

PX(TSS) = PX(VSS) / 0,85 = 9,48/0,85 = 11,1 kgTSS/ngày.đêm

Tổng nitơ cấu tạo vào tế bào vi sinh:

[Nguồn: Trịnh Xuân Lai (2015), Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính, Trang 121, NXB Xây Dựng]

TNtế bào = (PX × 0,124 × 1.000) /Q

= (11,1 × 0,124 × 1000)/ 200 = 6,88 mg/L

[Nguồn: Trịnh Xuân Lai (2017), Xử lý nước thải Sinh hoạt và Công nghiệp theo
 Công nghệ O/A – Tính toán thiết kế , Trang 9, NXB Xây dựng].

Tốc độ khử nitrat (ρDN): 0,03 – 0,12 (mgNO3--N/mgMLVSS.d) khi vi sinh vật sử dụng các hợp chất hữu cơ chứa cacbon sẵn có trong nước thải.

Tốc độ khử nitrat:

Chọn ρDN = 0,07 mg NO3--N /mgMLVSS.d

Thể tích bể Anoxic cần thiết:

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Trang 177, NXB Giáo Dục Việt Nam].

V = [Q × (TNvào – TNtế bào – TNra)] / (ρDN × MLVSS)

= [200 × (70 – 6,88 - 28)]/(0,07 × 2.200) = 45,6 m3

Thời gian lưu nước cần thiết:

HRT = V/Qh + thời gian giảm DO từ bể aerotank = (45,6 / 8,3) + 0,5 = 6,0 giờ

Thể tích Bể thiếu khí Anoxic:

Kích thước (L×W×H)					: 5,5 m × 2,5 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)					: 3,7 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)					: 50,88 m3

Số lượng							: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)					: 6,1 giờ (thỏa).

Nồng độ COD sau bể Anoxic:

[Nguồn: Trịnh Xuân Lai (2015), Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính, Trang 121, NXB Xây Dựng].

COD  = CODvào – [(TNvào - TNra) × 3,36]

= 441 - [(70 - 28) × 3,36] = 299,8 mg/L

e/ Bể sinh học Aerotank

Lưu lượng nước thải	: Q = 200 m3/ngày.đêm

Lưu lượng trung bình giờ	: Qh = 8,3 m3/h

Nồng độ COD đầu vào	: CODvào = 299,8 mg/L

Nồng độ COD đầu ra	: CODra = 39 mg/L

Nồng độ tổng nitơ đầu vào	: TNvào  = 28 mg/L

Nồng độ bùn sinh học	: MLVSS = 2.200 mg/L

Nhiệt độ nước thải thấp nhất	: t = 200C

Tốc độ tiêu thụ COD:

* Theo [Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery, Trang 793, Fifth Edition]: Tỷ số F/M trong quá trình xử lý sinh học hiếu khí: 0,2 – 0,6 kgBOD/kgMLVSS.d (1)

* Theo [Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Trang 168, NXB Giáo Dục Việt Nam]:

Hiệu suất xử lý BOD của quá trình xử lý sinh học hiếu khí: 85 - 95% (2)

(1) và (2) => Tốc độ tiêu thụ BOD (bCOD) trung bình trong xử lý sinh học hiếu khí: 0,17 – 0,57 kgBOD/kgMLVSS.d

Chọn ρCOD = 0,3 kg COD/kg MLVSS.d

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Trang 163, NXB Giáo Dục Việt Nam].

Thể tích cần thiết của Bể Aerotank tính theo COD (1):

V  = Q × (CODvào – CODra) / (ρCOD × MLVSS)

= 200 × (299,8 - 39) / (0,3 × 2.200) = 79 m3

Thời gian lưu nước cần thiết:

HRT = V/Q = (79/8,3) = 9,5 giờ

Chọn phần trăm vi khuẩn nitrat hóa trong hệ bùn hoạt tính (fN) : 0,12

Tốc độ nitrat hóa:

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, 
Trang 176, NXB Giáo Dục Việt Nam].

Tốc độ nitrat hóa: ρN = 0,2 – 0,8 kgN/kg MLVSS.d

Chọn ρN = 0,525 kgN/kg MLVSS.d

[Nguồn: Lương Đức Phẩm (2012), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, 
Trang 177, NXB Giáo Dục Việt Nam].

Thể tích cần thiết của Bể Aerotank tính theo nitrat hóa (2):

V = (Q × TNvào) / (ρN ×fN × MLVSS)

= (200 × 70) / (0,525 × 0,12 × 2.200) = 101 m3

Thời gian lưu nước cần thiết:

HRT = V/Q = (101/8,3) = 12,1 giờ

Từ (1) và (2) chọn thể tích Bể Aerotank theo tính theo nitrat hóa: 101 m3

Thể tích Bể hiếu khí Aerotank:

Kích thước (L×W×H)	: 5,5 m × 5,0 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)	: 3,7 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)	: 101,75 m3

Số lượng	: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)	: 12,2 giờ. (thõa)

f/ Bể lắng sinh học

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery, Trang 890, Fifth Edition].

Tải trọng bề mặt bể lắng sinh học tiêu chuẩn 8 – 16 m3/m2.d.

Kích thước (L×W×H)				: 4,0 m × 4,0 m × 4,0 m

Chiều cao hữu dụng (Hhd)			: 3,7 m

Diện tích bề mặt (A)				: 16 m2

Số lượng						       : 01 bể

Kiểm tra tải trọng bề mặt:

LA =  QA=200 m3/d16  m2 = 12,5 m3/m2.d (thỏa).

Tính toán tỷ số tuần hoàn bùn :

Nồng độ bùn sinh học MLVSS = 2.200 mg/L

Chọn tỷ lệ MLVSS/MLSS = 0,85

MLSS = MLVSS/0,85 = 2.200/0,85 = 2.588 mg/L

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery, Trang 729, Fifth Edition”].

Nồng độ bùn sinh học tuần hoàn: 6.000 – 12.000 mg/L

=> Chọn MLSS = XR = 6.500 mg/L

Tỷ số tuần hoàn bùn:

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery, Trang 731, Fifth Edition”].

(QR/Q) = R  = X/(XR - X) = 2.588/(6.500 – 2.588) = 0,66

=> Chọn R =0,7

Tải trọng chất rắn

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery, Trang 890, Fifth Edition].

Tải trọng chất rắn bể lắng sinh học tiêu chuẩn 1 – 5 kg/m2.h

Chọn nồng độ bùn trong trường hợp tăng bùn trong bể sinh học tối đa MLVSSmax = 4.000 mg/L

MLSSmax = MLVSSmax /0,85 =4.000 /0,85 = 4.705 mg/L

LS = ( Q + Qr) × MLSSmaxA×24=( 200 +200 × 0,7) m3/h × 4.705 mg/L 16 × 24 giờ × 1.000 = 4,16 kg/m2.h (thỏa)

g/ Bể trung gian

[Nguồn: TCVN 7957:2008, Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - 
Tiêu chuẩn thiết kế].

Thời gian lưu nước tối thiểu trong Bể chứa nước trung gian: 0,5 – 1,0 giờ

Kích thước (L×W×H)			: 2,0 m × 1,25 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			: 3,4 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			: 8,5 m3

Số lượng					: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)			: 1,0 giờ (thỏa).

h/ Bồn lọc áp lực

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery].

Vận tốc lọc qua bể lọc áp lực từ 10 – 20 m/h

Lưu lượng nước thải	: Q = 200 m3/ngày.đêm

Thời gian hoạt động	: 20 giờ

Lưu lượng trung bình giờ	: Qh = 10,0 m3/h

Vận tốc lọc	: V lọc = 10m/h

Đường kính bồn lọc:

D = Qh / Vlọc = 10 / 10 = 1,0m

Kích thước (D ×H)				: 1,0 m × 1,8 m (thõa)

i/ Bể khử trùng

[Nguồn:“Metcalf & Eddy (2014), Wastewater Engineering treatment and Resource recovery].

Thời gian lưu tối thiểu cho Bể khử trùng 30 – 60 phút.

Kích thước (L×W×H)			: 1,8 m × 1,25 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			: 3,7 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			: 8,33 m3

Số lượng					: 01 bể

Thời gian lưu (HRT)			: 60phút (thỏa).

Lượng clo cần cung cấp cho ngăn khử trùng như sau:

M = a x Qh  = 10mg/l x 200m3/ngày = 2,0 kg/ngày.

Trong đó: Liều lượng hoạt tính a = 3 - 10 mg/l, chọn a = 10.

j/ Bể chứa bùn sinh học

Bùn sinh học

Lượng bình sinh học sinh ra mỗi ngày = (Q × (COD vào- CODra) × 0,147)/1000 = (200 × (441 - 39) × 0,147)/1000 = 11,8 kgDS/ngày.đêm

Nồng độ bùn sinh học hiếu khí		: 0,8%

Thể tích bùn sinh học hiếu khí phát sinh	:  11 × 100% / 0,8% = 1.477 kg/ngày.đêm = 1,477 m3/ngày.đêm

Kích thước bể chứa bùn sinh học

Kích thước (L×W×H)			    : 3,25 m × 1,75 m × 4,0 m

Chiều cao hiệu dụng (Hhd)			    : 3,7 m

Thể tích hiệu dụng (Vhd)			    : 21,04 m3

Số lượng					    : 01 bể

Thời gian lưu bùn (HRT)			    : 14,2 ngày (tính theo thể tích bùn sinh học phát sinh)

k/ Hiệu suất xử lý qua từng công trình

| STT | Công trình đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Trước xử lý | Hiệu suất % | Sau xử lý | Giá trị biến thiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xử lý sơ bộ |  |  |  |  |  |  |
|  | Bể thu gom Bể tách mỡ Bể điều hòa | BOD5 | mg/L | 300,00 | 2% | 294,00 | 6,00 |
|  |  | COD | mg/L | 450,00 | 2% | 441,00 | 9,00 |
|  |  | TSS | mg/L | 150,00 | 0% | 150,00 | - |
|  |  | T-N | mg/L | 70,00 | 0% | 70,00 | - |
|  |  | Phosphat | mg/L | 8,00 | 0% | 8,00 | - |
|  |  | Dầu mỡ | mg/L | 20,00 | 70% | 6,00 | 14,00 |
| 02 | Xử lý sinh học |  |  |  |  |  |  |
|  | Bể Anoxic Bể Aerotank Bể lắng sinh học | BOD5 | mg/L | 294,00 | 91% | 26,46 | 267,54 |
|  |  | COD | mg/L | 441,00 | 91% | 39,69 | 401,31 |
|  |  | TSS | mg/L | 150,00 | 50% | 75,00 | 75,00 |
|  |  | T-N | mg/L | 70,00 | 60% | 28,00 | 42,00 |
|  |  | Phosphat | mg/L | 8,00 | 30% | 5,60 | 2,40 |
|  |  | Dầu mỡ | mg/L | 6,00 | 0% | 6,00 | - |
| 03 | Xử lý hoàn thiện |  |  |  |  |  |  |
|  | Bể trung gian Bồn lọc áp lực Bể khử trùng | BOD5 | mg/L | 26,46 | 0% | 26,46 | - |
|  |  | COD | mg/L | 39,69 | 0% | 39,69 | - |
|  |  | TSS | mg/L | 75,00 | 50% | 37,50 | 37,50 |
|  |  | T-N | mg/L | 28,00 | 0% | 28,00 | - |
|  |  | Phosphat | mg/L | 5,60 | 0% | 5,60 | - |
|  |  | Dầu mỡ | mg/L | 6,00 | 0% | 6,00 | - |
|  |  | T-Coliforms | MPN/100mL | KGH | - | < 3000 | - |

Nước thải sau khi qua HTXLNT chung của  trạm y tế đảm bảo đạt - QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế cột A. Nước thải được dẫn ra hố ga bằng ống nhựa HDPE D315 rồi thoát ra hồ điều hòa kích thước 500m2, sâu 2,5m được bố trí ở góc phía Tây Nam  trạm y tế để tận dụng tưới cây trong khuôn viên  trạm y tế. Khi hồ đầy sẽ thoát theo đường ống D250 để thoát ra đường ống thoát nước thải theo quy hoạch dọc đường quy hoạch 19,5m phía Tây dự án, từ đây được dẫn về trạm bơm nước thải số 15 công suất 1.000m3/ngày đêm theo quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung được định hướng xây dựng tại phường Quảng Thuận công suất 9.000m3/ngày đêm (theo quy hoạch chung Thị xã Lệ Thuỷ).

Tuy nhiên, hiện tại khu vực chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải nên trước mắt nước thải sau xử lý được dẫn theo đường ống có áp lực (xả cưỡng bức) D250 dài 590m (sử dụng ống HDPE) được bố trí dọc theo phía Nam khu đất dự án để thoát ra tuyến kênh quy hoạch cách khu vực dự án 335m (hiện trạng là tuyến mương tiêu thoát nước nội đồng thuộc quản lý của UBND phường Quảng Thọ (không sử dụng cho mục đích cấp nước cho ruộng lúa) (Tọa độ điểm xả thải: X(m): 1964065,50; Y(m):547677,45, hệ VN-2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060), bề rộng mương 1,5m, sâu khoảng 0,7m) từ đây thoát về Hói Tre (xã Quảng Phúc) rồi thoát về sông Gianh. Sau này, khi khu vực có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

* Về hướng tuyến:

Để đảm bảo cho công tác thoát nước, vệ sinh môi trường đồng thời để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ ở giai đoạn này.

Mương thu 0,4m*0,6m

Ống thoát nước D400-1000

Ống nhựa PVC90

Nước mưa trên mái che

Hố ga 1m*1m*1m

Khu vực phía Bắc  trạm y tế

Máng thu

Nước mưa 
chảy tràn

Hình 3.10. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của  trạm y tế

Nước mưa trên mái che của các công trình được thu gom qua hệ thống máng thu và ống đứng bằng nhựa PVC 90 rồi dẫn về các hố ga lắng cặn. Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên được thu gom vào rãnh thu bằng gạch rồi dẫn về các hố ga lắng cặn. Nước mưa sau khi lắng cặn ở các hố ga sẽ theo độ dốc địa hình chảy về khu vực phía Tây  trạm y tế, từ đây bố trí tuyến Mương M1000, dài 335m để thoát tạm ra mương thoát nước M1000 hiện có dọc tuyến Quốc lộ 1A rồi thoát về kênh Nhân Thọ để thoát ra sông Gianh.

* Về cao độ:

- Cao độ toàn bộ khu vực dự án lấy theo hệ cao độ quy hoạch chi tiết.

- Cao độ cao độ nắp đan các hố ga được thiết kế theo cao độ quy hoạch.

* Kết cấu hệ thống thoát nước:

Với tính chất là một công trình  trạm y tế trọng điểm, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa và khu vực cây xanh rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400 – D1000 –M1000. Kết cấu hệ thống thoát nước mưa bao gồm cống buy D400-D1000, mương hở thoát nước M1000.

Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga có kích thước 800x800, 800x1000, 800x1200, 800x1800, khoảng cách giữa các hố ga từ 35-45m. Cống hộp, cống buy bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường.

Các hố ga, giếng thu, giếng thăm được thiết kế đổ tại chỗ bằng BTCT M200. Các hố ga có cấu tạo nắp bằng khung thép lát đá đồng bộ với vỉa hè, các hố thu sử dụng lưới chắn rác bằng gang.

| TT | Hạng mục, vật tư | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố ga các loại | 49 | cái |
| 2 | Cống buy BTCT D400 (H30) | 90 | m |
| 3 | Cống buy BTCT D600 (H10) | 425 | m |
| 4 | Cống buy BTCT D600 (H30) | 50 | m |
| 5 | Cống buy BTCT D800 (H10) | 193 | m |
| 6 | Cống buy BTCT D800 (H30) | 95 | m |
| 7 | Cống buy BTCT D1000 (H30) | 62 | m |
| 8 | Cửa xả D1000 | 2 | cái |
| 9 | Mương thoát nước M1000 | 335 | m |

- Xây dựng sân, đường nội bộ được đổ bê tông và có hệ thống rảnh thu nước, hố ga. Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ thống rãnh thoát nước, tách lọc rác (bằng hệ thống lưới chắn rác) và lắng cặn qua hệ thống các hố ga sau đó thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung của  trạm y tế.

- Thường xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh thoát nước không để nước ứ đọng, xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Vào mùa mưa, công nhân vệ sinh thường xuyên theo dõi hệ thống dẫn nước mưa, song chắn rác để vét bùn ứ đọng.

- Thực hiện nạo vét tuyến mương hiện trạng phía Đông Quốc lộ 1A để đảm bảo thoát nước mưa cho khu vực dự án và khu vực lân cân ra kênh Nhân Thọ để thoát ra sông Gianh.

Với phương án thu gom như trên, toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên của  trạm y tế được thu gom và tiêu thoát triệt để, không có hiện tượng ứ đọng hay ngập úng cục bộ.

3.2.2.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn

Khi Dự án đi vào vận hành, hoạt động thu gom và xử lý CTR sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

+ Nguyên tắc đầu tiên là giảm thiểu lượng phát sinh chất thải rắn y tế, có nghĩa là giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng. Khi giảm thiểu chất thải rắn y tế sẽ tiết kiệm chi phí cho việc xử lý chất thải, giảm nhu cầu xử lý chất thải và giảm thiểu phơi nhiễm với mầm bệnh cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.

+Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh;

+ Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo các mã màu quy định;

+ Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm;

- Chất thải nguy hại và chất thải thông thường phát sinh tại các khoa phòng được vận chuyển riêng về nơi lưu giữ chất thải của cơ sở y tế ít nhất một lần một ngày và khi cần.

Phân loại, cô lập chất thải y tế: Người làm phát sinh chất thải phải xác định, phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh vào các dụng cụ đựng chất thải (túi, hộp, thùng) tuân theo hệ thống màu và làm bằng vật liệu đúng quy định tại Thông tư 58/2015/BYT-BTNMT.

- Thu gom chất thải lây nhiễm: Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu gom; Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày; Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng.

- Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm: Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân: Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường; Thu gom chất thải y tế thông thường: Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.

Cụ thể: Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phát sinh tại các khoa, phòng được nhân viên vệ sinh thu gom ít nhất 1 lần /ngày hoặc mỗi khi đầy ¾ thùng và vận chuyển về nơi lưu giữ tập trung chất thải của  trạm y tế.

- Đối với rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên: Thực hiện phân loại rác tại nguồn.

+ Trang bị trong mỗi khoa phòng của  trạm y tế 03 thùng rác loại 20 lít có màu sắc khác nhau: thùng màu xám là thùng đựng rác có khả năng tái sử dụng như: lon, hộp, giấy... thùng màu vàng đựng chất thải nguy hại lây nhiễm như bông băng, gạc, băng keo có dính dịch và máu ...và thùng màu xanh đựng các loại rác không có khả năng tái sử dụng như: vỏ trái cây,... ở mỗi dãy phòng bệnh có đặt 01 thùng đựng thức ăn thừa. Thu gom riêng chất thải từ các dịch vụ ăn uống và thức ăn dư thừa để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi.

+ Trong khuôn viên  trạm y tế bố trí các 8 thùng rác màu xanh và xám dọc theo các tuyến đường nội bộ và sân để thu gom rác tập trung trên các tuyến đường nội bộ, vườn hoa.

+ Trang bị 03 thùng rác màu xanh loại 100 lít ở khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của toàn  trạm y tế. Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ để định kỳ thu gom, xử lý tập trung 1lần/1ngày. Đối với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom, vận chuyển về nơi tập trung chất thải của  trạm y tế phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh. Tùy chủng loại chất thải,  trạm y tế sẽ áp dụng một trong hai phương pháp là khử khuẩn bằng ngâm Cloramin B 1 – 2%  hoặc khử khuẩn bằng hấp ướt 1210C trong 20 phút.

* Vận chuyển chất thải rắn từ nơi phát sinh tới khu vực lưu giữ tập trung của  trạm y tế:

- Phương tiện sử dụng: Xe đẩy chuyển dụng có dán nhãn dành riêng cho từng loại chất thải và màu sắc theo mã màu quy định, có thành, nắp và đáy kín, dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, tẩy uế, làm khô.

Người vận chuyển không được để quá đầy chất thải trong xe, luôn đậy nắp khi vận chuyển và không được để rò rỉ nước thải hoặc rơi vãi chất thải trên đường vận chuyển. Nếu để nước thải hoặc chất thải rơi vãi trên đường vận chuyển, người vận chuyển phải dừng xe và tiến hành lau, thu gom ngay chất thải bị rơi vãi.

Khi vận chuyển chất thải trong thang máy, người vận chuyển không được để nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và sinh viên đi cùng. Thang máy sau mỗi lần vận chuyển chất thải cần được nhân viên vận chuyển lau khử khuẩn toàn bộ bề mặt của thang máy.

Nhân viên vận chuyển phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Không được xách túi chất thải trong quá trình vận chuyển. Xe vận chuyển chất thải phải được cọ rửa, làm sạch ngay sau mỗi lần thu gom.

Khi vận chuyển chất thải lỏng, yêu cầu bao gói phải kín, đảm bảo không để thấm, chảy ra ngoài. Vận chuyển chất thải chịu áp lực phải chèn, chống va đập.

Để tránh vận chuyển chất thải qua các khu vực chăm sóc người bệnh và giảm thiểu tác động,  trạm y tế sẽ quy định thời gian vận chuyển như sau:Thời gian vận chuyển: bố trí vào khoảng 17h30 – 18h00 hàng ngày.

Nhân viên vận chuyển được trang bị quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang, kính và găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Xe vận chuyển được làm sạch hàng ngày.

* Lưu giữ tập trung chất thải: Quy cách khu vực lưuu giữ CTR tập trung của  trạm y tế.

- Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

- Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trong khu vực lưu giữ phải có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ theo Phụ lục số 02 của Thông tư này với kích thước phù hợp, dễ nhận biết;

- Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

Chất thải rắn y tế cần được lưu giữ an toàn cho đến khi chúng được vận chuyển đi xử lý. Khu lưu giữ có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định.

- Nơi lưu giữ tập trung chất thải của  trạm y tế được bố trí tại góc phía Đông Nam khu đất của Bệnh, viện, cách xa nhà ăn, buồng bệnh và khu vực tập trung đông người (đảm bảo yêu cầu tối thiểu cách xa các khu vực này trên 10m)

- Diện tích khu vực lưu giữ tập trung: diện tích dự kiến khoảng 100m2.

Trong đó, bố trí các phân khu chức năng lưu giữ tạm thời dự kiến như sau:

+ Khu vực lưu giữ chất thải thông thường có diện tích khoảng 20m2

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 20m2, bố trí các thùng lưu giữ từng chủng loại chất thải nguy hại riêng theo quy định.

+ Khu vực lưu giữ chất thải hóa học có diện tích 20m2;

+ Khu vực lưu giữ rác thải tái chế diện tích 20m2;

+ Khu vực rác thải y tế có diện tích 20m2;

Cao độ nền thiết kế đảm bảo không bị ngập lụt; có hệ thống cống thoát nước, hố ga thấp, tường và nền kín khít, chống thấm, có quạt thông gió.

Khu vực lưu giữ chất thải có mái che, có cửa và khóa khống xâm nhập của các đối tượng không nhiệm vụ, các loài gặm nhấm. Trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh để rửa tay, bảo hộ lao động, và các hóa chất cần thiết để xử lý khử khuẩn chất thải, làm vệ sinh bề mặt và ngoại cảnh khu vực lưu giữ.

Dụng cụ lưu giữ: chủng loại dụng cụ lưu giữ có cấu tạo đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất liệu, kích thước theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế. Tuyệt đối không để chất thải trực tiếp xuống sàn nhà.

Thời gian lưu giữ:

- Đối với chất thải thông thường: chất thải thông thường không có khả năng tái chế thì chuyển đi xử lý hàng ngày; chất thải thông thường có khả năng tái chế thì lưu giữ đến khi có số lượng hợp lý để bán tái chế.

- Đối với chất thải giải phẫu: phải chuyển đi xử lý hàng ngày

- Đối với chất thải lây nhiễm khác: thời gian lưu tối đa 48h trong điều kiện bình thường và 7 ngày trong kho với nhiệt độ 80C;

- Đối với chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm: thời gian tối đa là 06 tháng (theo Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế). Tuy nhiên, theo dự kiến,  trạm y tế sẽ lưu giữ trong thời gian ngắn hơn, khi đủ số lượng để đưa đi xử lý và ngay khi cần thiết.

* Xử lý chất thải: Sau khi các loại chất thải được thu gom, vận chuyển đến nơi lưu giữ tập trung của  trạm y tế, sẽ được xử lý như sau:

* Đối với chất thải rắn thông thường:

- Đối với chất thải không có khả năng tái chế như: Chất thải sinh hoạt từ các buồng bệnh không cách ly, chất thải ngoại cảnh, bột bó trong gãy xương kín không bị lây nhiễm, các mảnh kính vỡ, chai, lọ thủy tinh không độc hại, thì sẽ được hợp đồng Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ hàng ngày vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải có khả năng tái chế như  Giấy, báo, tài liệu, vật đóng gói, thùng carton, túi nilon, túi đựng phim; Chai lọ, lon nước uống giải khát bằng nhựa, kim loại, các dây dịch truyền không dính máu, dính dịch cơ thể người; chai nhựa, đồ nhựa túi nilon, giấy bóng, can nhựa không chứa chất lây nhiễm, không có chất hóa học gây độc, v.v… được thu gom, lưu giữ, định kỳ bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn.

- Thực hiện phân loại theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

* Đối với chất thải rắn y tế nguy hại:

- Đối với nhóm chất thải lây nhiễm loại B và loại C (chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao không bao gồm bệnh phẩm và vật sắc nhọn) sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng theo đúng quy định của Pháp luật (Dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà ở tỉnh Hà Tĩnh).

- Đối với nhóm chất nguy hại không lây nhiễm: chất thải sắc nhọn, dược phẩm quá hạn … sẽ được  trạm y tế hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với nhóm chất thải hóa học nguy hại, chất thải gây độc tế bào, chất thải chứa kim loại nặng, … thì áp dụng biện pháp trả lại nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng để thu hồi chất thải đúng theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế. Trường hợp không trả lại được nhà cung cấp thì sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp có bệnh nhân tử vong tại  trạm y tế, tử thi sẽ được đưa về lưu tại nhà lưu tử thi của  trạm y tế đa khoa Bắc Quảng Bình (Cơ sở 1) để chờ thân nhân đến nhận.

Hình 3.15. Sơ đồ hệ thống phân loại thu gom chất thải y tế của  trạm y tế.

+ Chất thải hoạt động vệ sinh, quét dọn khuôn viên  trạm y tế và bùn từ hệ thống XLNT: Đối với lá cây, cành cây khô, cây cỏ bị nhổ bỏ, giấy, bao nilon ... thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường.

Đối với bùn thải: sẽ được lấy mẫu phân tích để xác định ngưỡng nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; quản lý và xử lý theo loại chất thải tương ứng theo đúng quy định. Nếu Bùn từ HTXLNT sau khi  trạm y tế và HTXLNT của  trạm y tế đi vào hoạt động là CTNH thì chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng để đặt thiết bị thu gom tập trung tại  trạm y tế và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm như pin, ắc quy, bóng đèn, vỏ thuốc ... thu gom tập trung vào các thùng đựng rác màu đen đặt trong kho chứa rác thải sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng theo đúng quy định của Pháp luật (Dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà ở tỉnh Hà Tĩnh) để đặt thiết bị thu gom tập trung tại  trạm y tế và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.

B. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

3.2.2.4. Hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung

trạm y tế sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động như sau:

- Máy phát điện dự phòng được bố trí nằm cách xa khu vực khám bệnh và bố trí trong nhà kín, cách xa các phân khu chức năng.

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ bôi trơn dầu mỡ hoặc thay những chi tiết hư hỏng của máy móc thiết bị và định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

- Cây xanh được trồng xung quanh khu vực  trạm y tế, có khoảng cách ly an toàn đối với các nguồn gây ồn, rung động.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần cho máy bơm tăng áp, tủ điện và các thiết bị của HTXLNT.

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật.

- Máy bơm chân không được gắn trên khung chống rung.

3.2.2.5. Giảm thiểu tác động do bức xạ:

- Các phòng chụp X-quang được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn 52TCN – CTYT 40:2005 – Tiêu chuẩn thiết kế khoa chuẩn đoán hình ảnh.

-  trạm y tế sẽ trang bị tấm chắn chì cho phòng chụp X-quang nhằm ngăn chặn các bức xạ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên, y bác sỹ hoạt động. Đối với bác sỹ, nhân viên trực tiếp điều hành phòng chụp được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, có chế độ dinh dưỡng thích hợp và được định kỳ kiểm tra sức khỏe.

- Phòng chụp X-quang được thiết kế: tường với lớp chì dày 2mm.

- Cửa phòng X-Quang: Là cửa chống xạ, khung hộp mạ kẽm KT40x80x1,8mm, tấm chì cán phẳng dày 2,0mm, bịt inox cán phẳng dày 1,0mm.

- Cửa sổ quan sát phòng chụp X-Quang, kích thước bao ngoài 1200x800mm, kích thước lọt sáng 1160x760mm, khung thép hộp dày 1,4mm, kính chì dày 12mm.

- Tuân thủ đúng thời gian chụp; số lần chụp và thông số chụp theo quy định.

- Thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế.

-  trạm y tế áp dụng công nghệ chụp X-quang bằng kỹ thuật số để không tráng rửa phim bằng hóa chất.

- Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên  trạm y tế sẽ thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ. Sau đó, tùy vào loại máy sẽ định kỳ tái kiểm định để đảm bảo an toàn cho cán bộ và người bệnh khi sử dụng.

- Việc lắp đặt thiết bị bức xạ phải đảm bảo khi sử dụng chùm tia chiếu không hướng vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực công chúng qua lại.

- Các nhân viên trực tiếp làm việc với bức xạ phải được đào tạo kiến thức về an toàn và kiểm soát bức xạ theo đúng quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

- Chỉ các nhân viên đã được đào tạo sử dụng thiết bị X-quang và an toàn bức xạ mới được sử dụng thiết bị này;

-  trạm y tế sẽ xây dựng quy trình làm việc với thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị bức xạ đảm bảo các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế, các nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh và công chúng.

- Không bố trí nhân viên bức xạ là nữ làm công việc này khi họ đang có thai và nuôi con nhỏ.

-  trạm y tế sẽ tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế mới tuyển dụng và đào tạo định kỳ 4 năm/lần cho các nhân viên bức xạ.

- Định kỳ hàng năm kiểm xạ môi trường xung quanh phòng đặt thiết bị bức xạ;

-  trạm y tế sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo vệ cho nhân viên bức xạ y tế như: tạp dề cao su chì, kính chì, v.v... và định kỳ hằng năm khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ.

-  trạm y tế sẽ có biện pháp nhằm kiểm soát chiếu xạ công chúng: Ngăn chặn không cho người không phận sự đi vào khu vực phòng điều khiển thiết bị bức xạ. Sử dụng các dấu hiệu cảnh báo bức xạ (biển cảnh báo, đèn cảnh báo, tín hiệu cảnh báo) và các biện pháp hạn chế người đi vào khu vực này.

3.2.2.6. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Bình, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý thực thi theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Công văn số 1657/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

3.2.2.7. Biện pháp ứng cứu sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án

a. Biện pháp giảm thiểu toàn lao động, sức khỏe cán bộ

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV;

- Không cho người không có phận sự vào khu vực hệ thống xử lý rác thải, nước thải; đặc biệt là tại khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì có thực hiện cải tạo các bể xử lý;

- Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở khu vực xử lý rác thải và các khu vực khác trong  trạm y tế;

- Cán bộ, công nhân viên được tập huấn phổ biến các quy định về an toàn lao động và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn được đề ra;

- Các máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;

- Có chế độ bảo hiểm, bồi thường độc hại và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

b. Biện pháp giảm thiểu sự lây nhiễm dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cộng đồng

Để giảm thiểu lây nhiễm giữa các khoa, đặc biệt là từ khoa lây nhiễm thì việc tổ chức và chế độ làm việc trong các khoa phải đảm bảo vệ sinh và chống nhiễm khuẩn, tránh lây chéo trong bệnh nhân, và nhân viên và không để lây lan dịch bệnh ra ngoài nhân dân.

- Tổ chức phòng khám bệnh và tiếp nhận bệnh nhân khoa học (theo hướng đi một chiều), khám và chẩn đoán chính xác.

- Không để bệnh nhân tiếp xúc, di chuyển bừa bãi trong khi chờ khám bệnh.

- Tổ chức các buồng bệnh đủ điều kiện cách ly.

- Sắp xếp bệnh nhân vào các buồng bệnh cho hợp lý.

- Quy định chế độ làm việc cho nhân viên, đảm bảo không để mang mầm bệnh từ ngoài vào, từ bệnh nhân nọ sang bệnh nhân kia và thực hiện phòng chống bệnh cho bản thân các nhân viên làm việc trong khoa.

- Quy định chế độ khử trùng, tẩy uế buồng bệnh, đồ đạc, dụng cụ, chất thải... để tiêu diệt các trung gian truyền bệnh; tăng cường tần suất khử trùng khi xảy ra các dịch bệnh và trong đợt xuất hiện dịch bệnh.

- Tổ chức hệ thống tiêu độc tốt, không cho phép mang quần áo bẩn của bệnh nhân ra ngoài  trạm y tế và về nhà.

- Quy định nội quy đối với nhân viên khi vào làm việc và lúc ra về, nội quy đối với người nhà đến thăm bệnh nhân, quy định nội quy bệnh nhân, không để bệnh nhân tiếp xúc với nhau.

- Quy định tiêu chuẩn ra viện đúng cho từng loại bệnh.

- Kiểm soát toàn bộ nguồn thải và xử lý theo đúng quy định không gây ô nhiễm và bùng nổ dịch bệnh ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi xảy ra dịch bệnh,  trạm y tế thực hiện các biện pháp:

+ Báo cáo với cơ quan chức năng để thống nhất phương án xử lý.

+ Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

+ Khoanh vùng dịch bệnh, phối hợp với các đơn vị y tế khác để cùng dập tắt dịch bệnh.

c. Sự cố y tế

Để phòng ngừa các sự cố xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh, các cán bộ y bác sỹ làm việc tại  trạm y tế cần thực hiện đúng các quy định hiện hành về khám chữa bệnh

- Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình.

- Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Từ chối khám chữa bệnh nếu tiên lượng bệnh vượt quá hoạt động chuyên môn của mình.

Khi có sự cố xảy ra,  trạm y tế sẽ thực hiện báo cáo cũng như khắc phục sự cố theo quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

d. Biện pháp giảm thiểu quá tải so với thiết kế của Dự án

- Dự báo, chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh hoặc nhu cầu thăm khám chữa bệnh để có phương án điều tiết hoặc tăng cường nguồn lực, xây dựng chương trình thu gom và quản lý chất thải.

- Tăng cường tần suất thu gom, quản lý các loại chất thải trong khuôn viên  trạm y tế khi xảy ra sự cố gia tăng chất thải.

- Có phương án đầu tư thêm trang thiết bị lưu giữ để gia tăng sức chứa chất thải của  trạm y tế.

- CTR, CTNH: phối hợp với các đơn vị chức năng đã được hợp đồng tăng tần suất thu gom và xử lý, không để khối lượng chất thải phát sinh lớn tồn động tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh, ruồi muỗi và tăng khả năng lây nhiễm.

- Liên hệ với các  trạm y tế, cơ sở y tế xung quanh hỗ trợ trong trường hợp quá tải, đảm bảo quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân.

- Thực hiện tốt, nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm chéo hoặc lây lan mầm bệnh ra cộng đồng để hạn chế gia tăng mức độ dịch bệnh và áp lực lên hệ thống cơ sở y tế.

- Nghiên cứu và kiến nghị với các cơ quan chức năng để bố trí nguồn vốn thực hiện nâng công suất và quy mô của  trạm y tế khi thấy cần thiết.

e. Phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm

- Lựa chọn thực phẩm an toàn, thực phẩm được mua từ các cơ sở cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Không sử dụng các loại thực phẩm đã bị hư hỏng, biến chất để chế biến cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Trong quá trình chế biến, yêu cầu đầu bếp giữ gìn vệ sinh cá nhân; thường xuyên vệ sinh khu vực chế biến; thực phẩm được nấu chín và đảm bảo chất lượng.

- Cử cán bộ Khoa dinh dưỡng định kỳ 1 ngày/lần xuống nhà bếp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

f. Giảm thiểu sự cố an toàn giao thông

- Lắp biển báo giảm tốc độ tại cổng ra, vào của Dự án, quy định tốc độ vào  trạm y tế theo quy định 10 - 15km/h.

- Hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định.

- Bố trí bãi đỗ xe tại khu vực riêng gần cổng ra vào thuận tiện cho lấy và đỗ xe.

- Nghiêm cấm các hoạt động lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng trước khu vực cổng.

- Trong khuôn viên nghiêm cấm các phương tiện lưu thông. Chỉ có xe cấp cứu, xe vận chuyển nguyên vật liệu và các xe điện vận chuyển bệnh nhân lưu thông.

- Trong giờ cao điểm, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc phân luồng giao thông tại tuyến đường lân cận dự án.

- Kiến nghị trong thời gian tới sẽ bổ sung nguồn vốn để hoàn thiện hạng mục bãi đỗ xe cho bệnh nhân và cán bộ nhân viên.

g. Giảm thiểu sự cố cháy nổ

- Hệ thống PCCC sẽ được thi công, lắp đặt theo đúng thiết kế được thẩm duyệt và được cơ quan có chức năng kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi đưa công trình vào sử dụng;

- Trang bị đầy đủ hệ thống PCCC bao gồm hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy gồm chữa cháy ngoài nhà và chữa cháy trong nhà; các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình bột chữa cháy; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn.

- Lắp đặt các nội quy, tiêu lệnh PCCC ở trên tường nơi bố trí họng nước chữa cháy vách tường và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng tại địa phương quy định;

- Trang bị bình chữa cháy cầm tay, bình chữa cháy được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo khả năng dập tắt những đám cháy xảy ra tại từng khu vực;

- Lắp đặt các hộp tổ hợp: chuông, nút ấn, đèn báo cháy tại các hành lang nơi có nhiều người qua lại.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt; thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại điều 5, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố

- Thiết lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy của  trạm y tế bao gồm: Bình cứu hỏa, cát, xẻng, mặt nạ phòng độc, đèn pin, xô nước, búa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên để hạn chế triệt để thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Hàng năm,  trạm y tếsẽ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN tỉnh Quảng Bình để tổ chức tập huấn các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

- Ban hành và niêm yết các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại  trạm y tế, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy; nhắc nhở cán bộ, nhân viên về việc sử dụng an toàn điện, thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tăng cường trực bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ hàng ngày, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, tết và ban đêm.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại  trạm y tế; định kỳ rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh; tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ.

- Hệ thống điện của  trạm y tế được đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thiết kế hợp lý, có tính đến khả năng ngăn ngừa tạo ra cháy, nổ lan rộng; bảo vệ kết hợp lãnh đạo các phòng ban thường xuyên giám sát, yêu cầu nhân viên phải kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng cửa.

- Đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong khu vực  trạm y tế, nhất là đối với người bệnh ở các khu vực điều trị.

- Đáp ứng các yêu cầu về biển báo chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng khẩn cấp và khống chế khói.

- Các loại nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

- Quy định nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy; tất cả các hoạt động sửa chữa hàn cắt đều có giấy phép và được giám sát nghiêm ngặt.

Phòng chống cháy do dùng điện quá tải

Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây dẫn. Khi mắc điện, đơn vị tư vấn đã tính nhu cầu cấp điện có các loại thiết bị, máy móc với tổng công suất cấp điện cần thiết, từ đó xác định được dây dẫn có tiết diện phù hợp sao cho khi tất cả các dụng cụ tiêu thụ điện đều sử dụng dây vẫn không nóng quá mức quy định và vẫn bảo đảm được an toàn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải. Để tránh hiện tượng quá tải điện,  trạm y tế đã và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp sau đây:

- Khi sử dụng không được dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn nếu mạng điện không được tính cho việc dùng thêm những dụng cụ đó;

- Chú ý kiểm tra nhiệt độ các máy móc thiết bị không để nóng quá mức quy định;

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi dòng điện bị quá tải sẽ được thay dây mới;

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị đảm bảo có đầy đủ những bộ phận bảo vệ như cầu chì, rơ le,…

h. Giảm thiểu sự cố do thời tiết

trạm y tế sẽ thực các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do điều kiện thời tiết tiêu cực ở khu vực như sau:

-Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa nếu cần thiết các hạng mục công trình xây dựng, nhất là trước mỗi mùa mưa bảo để đảm bảo chất lượng, kết cấu các công trình tuân theo các quy định, tiêu chuẩn về xây dựng để có thể chịu đựng được các điều điện khắc nghiệt của gió bão, đảm bảo hệ thống thoát nước mưa và chống sét vận hành bình thường.

- Thành lập đội phòng chống bão lụt, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống, ứng cứu khi có sự cố bão lụt xảy ra.

- Hàng năm, phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức diễn tập, xây dựng phương án phòng chống bão lũ cho đội phòng chống bão lụt.

- Đội phòng chống bão lụt thực hiện hướng dẫn sơ tán nhanh chóng, an toàn cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra khỏi vùng nguy hiểm (nếu có) khi có thiên tai (bão lụt, động đất,…) xảy ra.

- Tiến hành giằng néo chặt cửa, mái nhà, giằng chống và cắt tỉa cành cây trước mỗi mùa mưa bão, hay trước khi bão vào.

- Sự cố ngập lụt: Trong quá trình vận hành, ngoài trách nhiệm của đơn vị quản lý thì cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà cũng có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, không để rác thải, đất đá hay bất cứ vật cản nào gây tắc các điểm thu nước của hệ thống thoát nước.

i. Giảm thiểu sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác thải.

* Đối với hệ thống xử lý nước thải.

- Để hệ thống xử lý nước thải đạt hiệu quả như mục tiêu dự án đưa ra, cần thiết phải lựa chọn nhân viên vận hành có năng lực, có chuyên môn để nắm bắt, vận hành theo đúng yêu cầu thiết kế đưa ra đồng thời thường xuyên giám sát để điều chỉnh các yếu tố như DO, pH, chất hữu cơ… tạo điều kiện cho quá trình vi sinh đạt hiệu quả xử lý tốt nhất.

- HTXL phải được vận hành thường xuyên và đảm bảo theo đúng quy trình.

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để tránh hiện tượng tắc nghẽn, vận hành theo đúng quy trình. Đặc biệt khi gặp sự cố sẽ báo cáo với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và phải được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, chuyển giao nhân lực cho công nhân vận hành hệ thống XLNT.

- Khi xảy ra sự cố nứt, vở sẽ dẫn nước thải về bể sự cố để kịp thời xử lý bằng các biện pháp như sử dụng vật liệu Facom (phụ gia chống thấm ngược) hoặt vật liệu Sika...

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Trường hợp hệ thống XLNT chung gặp sự cố, thường xảy ra chủ yếu ở bể thiếu khí (Anoxic) và bể Aerotank. Khi xảy ra sự cố sẽ thực hiện khóa van nước thải đầu vào hệ thống xử lý và mở van ở ống nước thải dẫn ra bể sự cố để chứa tạm thời. Kịp thời sửa chữa trong thời gian ngắn nhất có thể để đảm bảo vận hành lại hệ thống.

- Với mỗi loại bơm nước thải, máy khuấy sẽ dự phòng một bơm sự cố để trong trường hợp bơm bị hỏng thì sẽ nhanh chóng thay thế, sau đó sửa chữa kịp thời bơm bị hỏng để làm bơm dự phòng (trường hợp bơm không thể sửa chữa được thì thay thế bằng bơm mới để dự phòng).

- Xây dựng bể sự cố dung tích khoảng 400m3 (dài 16m, rộng 10m, sâu 2,5m) được bố trí ở khu vực phía Tây hệ thống xử lý nước thải đáp ứng thời gian lưu nước trong vòng 2 ngày. Có đường ống dẫn nước thải đầu vào về bể khi xảy ra sự cố, đồng thời  trạm y tế bố trí 02 bơm di động công suất 3 – 5m3/h và ống mềm để bơm tuần hoàn nước về xử lý sau khi sự cố đã được khắc phục.

- Chủ dự án nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn, có năng lực khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

* Đối với khu vực thu gom rác thải

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị thu gom và đầu tư xây dựng khu vực lưu chứa theo đúng quy định

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng các thiết bị và công trình lưu chứa chất thải để tránh sự xâm nhập của nước mưa vào các khu vực lưu chứa, nhất là đối với khu vực lưu chứa chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

- Trong trường hợp đơn vị thu gom chất thải nguy hại gặp sự cố trong quá trình thu gom hoặc quá tải trong quá trình xử lý thì  trạm y tế sẽ hợp đồng ngay với đơn vị khác có đủ chức năng xử lý rác thải  trạm y tế để đảm bảo rác thải  trạm y tế được thu gom, vận chuyển đi xử lý thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

| Giai đoạn hoạt động | Các công trình, biện pháp BVMT | Kinh phí thực hiện (Dự tính) | Bộ phận vận hành các công trình BVMT | Tổ chức quản lý, giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Giai đoạn thi công | Thu gom chất thải sinh hoạt tại khu vực lán trại và trên công trường. | 5.000.000 | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường |
|  | - Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực lán trại; - Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thi thi công. | 20.000.000 |  |  |
|  | Hàng rào tôn bao quanh khu vực xây dựng, lưới chống bụi khi thi công trên cao. | 300.000.000 |  |  |
|  | Phun ẩm trên công trường và tuyến đường đất đoạn vào dự án | 10.000.000 |  |  |
|  | Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường. | 2.000.000 |  |  |
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, xử lý và thoát nước thải | 3.000.000.000 |  |  |
|  | Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân | 10.000.000 |  |  |
|  | Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường | 2.000.000 |  |  |
| Giai đoạn Vận hành | Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát, bể lắng | 15.000.000/năm | Chủ dự án | Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường. |
|  | Nhà chứa rác, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải. | 100.000.000 |  |  |
|  | Hợp đồng thu gom rác thải với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ và Công ty TNHH Môi trường Phú Hà | 200.000.000/năm |  |  |
|  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 30.000.000/năm |  |  |

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo:

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,..., và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động ở Chương 3.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM. Đối với Báo cáo ĐTM của Dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều báo cáo ĐTM khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. |

Chương 4

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

(Dự án không thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.)

Chương 5

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở đã trình bày từ các chương 1, 3 được thể hiện trong Bảng 5.1.

Chủ dự án sẽ giao cho Ban quản lý kiêm phụ trách chung các vần đề về môi trường của dự án để thực hiện công tác:

Quản lý hoạt động của hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí:

+ Hoạt động tưới nước chống bụi trên đường vận chuyển.

Quản lý chất thải:

+ Chất thải rắn thông thường (chủ yếu là cát thải): công việc chủ yếu là thống kê khối lượng phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm).

+ Chất thải nguy hại: chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu giữ theo quy định của dự án và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm).

+ Chất thải rắn sinh hoạt: thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án theo thời gian (tháng/quý/năm). Tiến hành xử lý theo quy định hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương để thu gom.

Phòng, chống các sự cố môi trường: quản lý các vấn đề về sạt lở, sự cố cháy nổ, …

Với cách quản lý trên, về mặt nhân sự của dự án gần như không thay đổi, phó giám đốc kiêm phụ trách các vấn đề về môi trường có thể điều mọi người ở từng bộ phận để quản lý từng công việc cụ thể nêu trên. Các công việc sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Để đảm bảo dự án giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình quản lý chất lượng môi trường đề xuất sau đây sẽ được áp dụng trong suốt thời gian thi công dự án.

Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường của dự án

| TT | Các hoạt động | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện dự tính (đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển vật liệu | Phát sinh khí thải, bụi | - Quản lý việc vận chuyển; - Che chắn thùng xe, phun ẩm. | 10.000.000 | Trong quá trình xây dựng | Đơn vị thi công | Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường |
| 2 | Xây dựng các hạng mục công trình | - Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải; - Tai nạn lao động. | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; - Phun ẩm chống bụi; - Xây dựng hàng rào bao quanh, lưới chống bụi… - Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường. - Bố trí thùng rác tại khu vực công trường, thuê Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ định kỳ chở đi xử lý. - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải | 10.000.000 10.000.000 300.000.000 2.000.000 10.000.000 3.000.000.000 |  | Đơn vị thi công |  |
| II | GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt, khám chữa bệnh của trạm y tế | - Phát sinh nước thải sinh hoạt; - Nước mưa chảy tràn - Nước thải y tế | - Có cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi và vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật. - Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát, bể lắng … | 15.000.000/năm |  | Chủ dự án | Chủ đầu tư & Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường. |
|  |  | Phát sinh bệnh viện | - Bố trí các thùng rác tại các khu chức năng, đường nội bộ. - Xây dựng nhà chứa rác - Bố trí nhân viên quét dọn, thu gom chất thải rắn. - Thuê Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Lệ Thuỷ định kỳ chở đi xử lý. - Hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng theo đúng quy định của Pháp luật (Dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà ở tỉnh Hà Tĩnh) | 100.000.000 200.000.000/năm |  |  |  |
| 2 | Giám sát chất lượng môi trường định kỳ |  |  | 100.000.000/năm | Giám sát định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. | Chủ dự án | Cơ quản quán lý nhà nước về môi trường. |

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án

5.1.1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: bụi, độ ồn, CO, NO2, SO2, độ rung.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Điểm trong khuôn viên khu đất xây dựng dự án

+ K2: Cổng ra vào khuôn viên khu đất xây dựng dự án

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

b. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng:

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

c. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong bản ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.trong giai đoạn xây dựng.

5.1.2. Trong giai đoạn vận hành

a. Giám sát lưu lượng và chất lượng nước thải

+ Giám sát lưu lượng:

- Bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý;

- Bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý;

+ Giám sát chất lượng:

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD5(20oC), TSS, Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phốt phát (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, Coliform.

- Vị trí giám sát: NT: Tại đầu ra hệ thống xử lý.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế (cột A).

b. Giám sát cường độ bức xạ

- Vị trí giám sát: XQ: Hành lang khu vực chụp X-quang.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 30:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

c. Giám sát sự cố

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khuôn viên  trạm y tế.

- Nội dung giám sát: Giám sát tuân thủ các biện pháp được trình bày trong báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

5.1.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn về môi trường để tiến hành giám sát môi trường tại dự án theo quy định. Kinh phí giám sát được thực hiện theo các quy định của nhà nước về môi trường.

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2020.

2. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cục Môi trường, tháng 12/1999.

3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Dự án Danida, năm 2002.

4. Đánh giá tác động môi trường - phương pháp và ứng dụng - Lê Trình, Nhà xuất bản KH & KT, Hà Nội, năm 2000.

5. TS. Lê Đình Thành, kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các công trình phát triển, Hà Nội 2/2000.

6. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA).

7. Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, năm 2003.

8. Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009.

9. WHO - The World of Health Organization, 1990.

10. Metcalf and Eddy: “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”, 4th ediction 2004, McRaw - Hill”.

11. Các hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP).

12. Hướng dẫn về quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu (GEMS), 1987.

13. Một số Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự với dự án đã được hội đồng thẩm định và Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt.

14. Một số tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực.

15. Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực thực hiện dự án.